Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	5

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	5

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	5

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	13

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	22

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	28

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	30

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Теплоснабжение населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее по тексту – городской округ) осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Ниже приведен перечень населенных пунктов, в которых осуществляется только индивидуальное теплоснабжение:

- с. Арково

- с. Арково-Берег

- с. Владимировка

- с. Корсаковка

- с. Мангидай

- с. Трамбаус

- с. Чеховское

Централизованное теплоснабжение от отопительных котельных осуществляется в г. Александровске-Сахалинском, с. Виахту, с. Дуэ, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Танги, с. Хоэ. При этом, часть потребителей в данных населенных пунктах отапливается за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

Основной вид теплопотребления – отопление. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Величина договорной тепловой нагрузки составляет 35,702 Гкал/ч (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 Договорные тепловые нагрузки на источниках г. Александровск-Сахалинский

| № п/п | Наименование источника | Qот+в, Гкал/ч | Qгвс (ср.час), Гкал/ч | Qпар, Гкал/ч | ∑Q, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 29,900 |
| 2 | Котельная №2 «ГМО» | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,257 |
| 3 | Котельная №3 с. Дуэ | 0,657 | 0,000 | 0,000 | 0,657 |
| 4 | Котельная №4 «Совхоз» | 0,775 | 0,000 | 0,000 | 0,775 |
| 5 | Котельная №5 с. Михайловка | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| 6 | Котельная №6 «Рыбозавод» | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,965 |
| 7 | Котельная №1 с. Виахту | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 8 | Котельная №2 с. Хоэ | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 9 | Котельная №3 с. Танги | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 10 | Мгачинская модульная котельная | 1,523 | 0,000 | 0,000 | 1,523 |
|  | Итого на базовый год: | 35,702 | 0,000 | 0,000 | 35,702 |

В силу того, что данные по фактическим тепловым нагрузкам отсутствуют, для дальнейших расчетов в качестве базовой тепловой нагрузки приняты значения договорных тепловых нагрузок.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Основными потребителями тепловой энергии в городском округе являются жилые и общественные здания.

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить, в основном, за счёт строительства объектов жилищного назначения. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения и состояния существующего жилищного фонда.

Ретроспективные показатели динамики изменения общей площади жилых помещений за последние 10 лет (2009-2018 гг.) представлены в таблице 2.2.1 и на рисунке 1.

Таблица 2.2.1 Ретроспективные показатели численности населения и общей площади жилых помещений

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 14,868 | н/д | 13,279 | 12,823 | 12,256 | 11,853 | 11,659 | 11,523 | 11,336 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м² | 404,0 | 404,4 | 404,0 | 404,6 | 411,7 | 420,0 | 419,2 | 419,3 | 420,9 |
| Обеспеченность жильем, м²/чел | 27,17 | н/д | 30,42 | 31,55 | 33,59 | 35,43 | 35,96 | 36,39 | 37,13 |

Рисунок 1 Ретроспективные показатели численности населения и общей площади жилых помещений

За период 2009-2017 гг. происходило постепенное снижение численности населения.

Убыль населения происходит как за счет естественного движения, так и за счет механического.

Формирование прогноза приростов численности населения и строительных фондов произведено на основе анализа проектов генеральных планов города Александровска-Сахалинского и сел, входящих в состав городского округа.

Генеральным планом определены следующие показатели численности населения:

- I очередь - 13000 человек;

- расчётный срок - 13800 человек.

При выборе территории для нового жилищного строительства учитывались следующие факторы:

- наличие в городе количества свободных от застройки земель, пригодных для жилищного строительства;

- выявление территорий, застроенных в настоящее время аварийным и ветхим фондом;

- необходимость приближения районов расселения к центрам приложения труда.

Прирост строительных фондов ожидается только в г. Александровск-Сахалинском.

В сохраняемых на перспективу населенных пунктах новое строительство не планируется. Строительство жилых домов и переоборудование существующих зданий и сооружений в рамках разрешенных параметров застройки и реконструкции может осуществляться при возникновении такой необходимости.

В связи с проведением намеченных проектом мероприятий по реконструкции города потребуется снести к концу расчетного срока ориентировочно 37,7 тыс. м2 общей площади жилых домов.

Согласно генеральному плану, суммарная площадь перспективной застройки на конец расчетного срока составит 137,2 тыс. м².

Таблица 2.2.2 Перспективные площади застройки

| Тип застройки | Ед. измер. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки средне-этажными жилыми домами |  |  |  |
| 4 – 5 этажей | тыс.м² | 6,38 | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |  |  |
| 2 - 3 этажная | тыс.м² | 36,63 | 3,33 |
| Зона блокированной 2-х этажной застройки |  |  |  |
| 2-х этажная | тыс.м² | 6,84 | - |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| коттеджи | тыс.м² | 21,95 | 55,77 |
| Итого: | тыс.м² | 71,8 | 59,1 |

Динамика изменения площади строительных фондов и численности населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» на период до 2028 года представлена в таблице 2.2.3.

Приросты строительных фондов в расчетных элементах территориального деления с разделением по типам застройки представлены в таблице 2.2.4.

Приросты строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии с разделением по типам застройки представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.3. Динамика изменения площади строительных фондов и численности населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»

|  | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорный жилищный фонд | тыс.м² | 420,9 | 417,3 | 417,3 | 422,5 | 427,8 | 433,1 | 438,4 | 443,7 | 449,0 | 454,3 | 459,6 |
| Снос ветхих и аварийных домов | тыс.м² |  | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ввод новых жилых площадей | тыс.м² |  | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.м² |  | 417,3 | 422,5 | 427,8 | 433,1 | 438,4 | 443,7 | 449,0 | 454,3 | 459,6 | 464,9 |
| Численность населения | тыс.чел. | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,7 |
| Обеспеченность жилой площадью | м²/чел | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,3 | 36,7 | 35,3 | 34,0 | 32,7 | 31,5 | 30,4 |
|  | Ед. измер. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Опорный жилищный фонд | тыс.м² | 464,9 | 470,2 | 474,2 | 478,3 | 482,3 | 486,3 | 490,3 | 494,4 | 498,4 | 502,4 | 506,4 |
| Снос ветхих и аварийных домов | тыс.м² | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ввод новых жилых площадей | тыс.м² | 7,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.м² | 470,2 | 474,2 | 478,3 | 482,3 | 486,3 | 490,3 | 494,4 | 498,4 | 502,4 | 506,4 | 510,5 |
| Численность населения | тыс.чел. | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |
| Обеспеченность жилой площадью | м²/чел | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 |

Таблица 2.2.4. Приросты строительных фондов в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Александровск-Сахалинский | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Сельские населенные пункты, входящие в состав городского округа | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 49 850,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.2.5. Приросты строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2 «ГМО» | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №3 с. Дуэ | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 «Совхоз» | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 с. Михайловка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №6 «Рыбозавод» | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №1 с. Виахту | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №2 с. Хоэ | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №3 с. Танги | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мгачинская модульная котельная | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | жилая застройка, в т.ч.: | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м² | 0,0 | 4 985,0 | 9 970,0 | 14 955,0 | 19 940,0 | 24 925,0 | 29 910,0 | 51 515,0 | 53 180,0 |
|  | общественно-деловая застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | промышленная застройка | м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

    - Общие сведения

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

- базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2017-2038 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

- ГОСТ Р 54964-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

При определении удельных расходов тепла на 1 м2 общей площади учитывались климатические условия для городского округа «Александровск-Сахалинский район» согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления - (tнвр) – минус 27 °С;

- средняя температура за отопительный период (tнвср.от) – минус 6,4 °С.

- продолжительность отопительного периода (zот, nот) составляет 237 суток –

5688 ч.

Расчетная температура воздуха внутри помещения (t рвн) для жилых и общественных зданий составляет плюс 20 °С (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) для составляют:

ГСОП=tвнр-tнвср.от∙zот=20+6,4∙237=6257, °С∙сут/год ,

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и может быть структурирован по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

    - На нужды отопления и вентиляции

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 2.3.1.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3С)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 ·С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙м2

где: qот.внор  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 2.3.3, жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.3. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1 м2

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 70,21 |  |  |  |
| 100 | 62,69 | 67,66 |  |  |
| 150 | 55,17 | 60,14 | 65,24 |  |
| 250 | 50,20 | 52,63 | 55,17 | 57,72 |
| 600 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 45,11 |
| 1000 и более | 40,74 | 40,74 | 40,74 | 40,74 |

Таблица 2.3.4. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1 м2

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 55,2 | 50,2 | 45,1 | 43,5 | 40,7 | 38,7 | 36,5 | 35,2 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 59,1 | 53,4 | 50,6 | 45,0 | 43,5 | 41,5 | 39,3 | 37,7 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 47,8 | 46,3 | 45,0 | 43,5 | 42,2 | 40,7 | 39,3 | 37,7 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 63,2 | 63,2 | 63,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 32,3 | 30,9 | 29,5 | 28,1 | 28,1 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 50,6 | 47,8 | 46,3 | 38,0 | 33,7 | 30,9 | 28,1 | 28,1 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблицах 2.3.5-2.3.6 соответственно.

Таблица 2.3.5. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от, ккал/ч на 1 м2

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 70,21 |  |  |  |
| 100 | 62,69 | 67,66 |  |  |
| 150 | 55,17 | 60,14 | 65,24 |  |
| 250 | 50,20 | 52,63 | 55,17 | 57,72 |
| 600 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 45,11 |
| 1000 и более | 40,74 | 40,74 | 40,74 | 40,74 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 56,17 |  |  |  |
| 100 | 50,15 | 54,13 |  |  |
| 150 | 44,14 | 48,12 | 52,19 |  |
| 250 | 40,16 | 42,10 | 44,14 | 46,18 |
| 600 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 36,09 |
| 1000 и более | 32,59 | 32,59 | 32,59 | 32,59 |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 42,13 |  |  |  |
| 100 | 37,61 | 40,60 |  |  |
| 150 | 33,10 | 36,09 | 39,14 |  |
| 250 | 30,12 | 31,58 | 33,10 | 34,63 |
| 600 | 26,12 | 26,12 | 26,12 | 27,07 |
| 1000 и более | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 35,10 |  |  |  |
| 100 | 31,35 | 33,83 |  |  |
| 150 | 27,59 | 30,07 | 32,62 |  |
| 250 | 25,10 | 26,31 | 27,59 | 28,86 |
| 600 | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 22,55 |
| 1000 и более | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |

Таблица 2.3.6. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от ккал/ч на 1 м2

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 55,2 | 50,2 | 45,1 | 43,5 | 40,7 | 38,7 | 36,5 | 35,2 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 59,1 | 53,4 | 50,6 | 45,0 | 43,5 | 41,5 | 39,3 | 37,7 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 47,8 | 46,3 | 45,0 | 43,5 | 42,2 | 40,7 | 39,3 | 37,7 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 63,2 | 63,2 | 63,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 32,3 | 30,9 | 29,5 | 28,1 | 28,1 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 50,6 | 47,8 | 46,3 | 38,0 | 33,7 | 30,9 | 28,1 | 28,1 |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 44,1 | 40,2 | 36,1 | 34,8 | 32,6 | 30,9 | 29,2 | 28,1 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 47,2 | 42,7 | 40,5 | 36,0 | 34,8 | 33,2 | 31,4 | 30,2 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 38,2 | 37,1 | 36,0 | 34,8 | 33,8 | 32,6 | 31,4 | 30,2 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 50,5 | 50,5 | 50,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 25,8 | 24,7 | 23,6 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 40,5 | 38,2 | 37,1 | 30,4 | 27,0 | 24,7 | 22,5 | 22,5 |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 33,1 | 30,1 | 27,1 | 26,1 | 24,4 | 23,2 | 21,9 | 21,1 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 35,4 | 32,0 | 30,3 | 27,0 | 26,1 | 24,9 | 23,6 | 22,6 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,7 | 27,8 | 27,0 | 26,1 | 25,3 | 24,4 | 23,6 | 22,6 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 37,9 | 37,9 | 37,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 19,4 | 18,6 | 17,7 | 16,9 | 16,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 30,3 | 28,7 | 27,8 | 22,8 | 20,2 | 18,6 | 16,9 | 16,9 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 27,6 | 25,1 | 22,6 | 21,8 | 20,4 | 19,3 | 18,2 | 17,6 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 29,5 | 26,7 | 25,3 | 22,5 | 21,8 | 20,7 | 19,6 | 18,9 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 23,9 | 23,2 | 22,5 | 21,8 | 21,1 | 20,4 | 19,6 | 18,9 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 31,6 | 31,6 | 31,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 16,1 | 15,5 | 14,7 | 14,1 | 14,1 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 25,3 | 23,9 | 23,2 | 19,0 | 16,9 | 15,5 | 14,1 | 14,1 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий представлены в таблице (справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк) представлены в таблице:

Таблица 2.3.7. Удельные тепловые характеристики промышленных зданий

| № п/п | Наименование зданий | Объем зданий V, тыс.м2 | Удельные тепловые характеристики, ккал/(м2·ч·С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления qот | для вентиляции qв |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |
| 2 | Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |
|  |  | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 0-1,5-1,2 |
| 3 | Термические цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |
|  |  | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,3-1,2 |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |
| 4 | Кузнечные цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |
|  |  | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |
| 5 | Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |
|  |  | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |
|  |  | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |
|  |  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| 6 | Деревообделочные цехи | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |
| 7 | Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  |  | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |
| 8 | Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |
|  |  | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,15 |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 3-2 |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |
|  | Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |
| 12 | Мастерские и цехи ФЗУ | 5-10 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10-15 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |
| 13 | Насосные | до 0,5 | 1,05 |  |
|  |  | 0,5-1 | 1,0 |  |
|  |  | 1-2 | 0,6 |  |
|  |  | 2-3 | 0,5 |  |
| 14 | Компрессорные | до 0,5 | 0,7 |  |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 |  |
|  |  | 1-2 | 0,6-0,45 |  |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 |  |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 |  |
| 15 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
| 16 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |
| 17 | Склады химикатов, красок и т. п. | до 1 | 0,85-0,75 |  |
|  |  | 1-2 | 0,75-0,65 |  |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |
| 18 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,8-0,7 |  |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,6 |  |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 |  |
| 19 | Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6-0,45 |  |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 |  |
|  |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,1 |
| 20 | Проходные | до 0,5 | 1,3-1,2 |  |
|  |  | 0,5-2 | 1,2-0,7 |  |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |
| 21 | Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0,38-0,33 |  |
|  |  | 10-15 | 0,33-0,31 |  |

    - На нужды горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в настоящее время не осуществляется.

Жилые дома

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г.

В настоящее время норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего составляет 105 л/сут.

Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме, составит:

Qгвсср.ч=Gв∙с∙ρ∙tгв-tхв∙kпот/24,ккал/ч

где Gв – расход горячей воды на человека, л/сут

с – удельная теплоемкость воды, ккал/(кгС), с=1,002 ккал/(кгС)

- плотность воды, кг/л, 0,998 кг/л;

tгв – температура горячей воды, С, tгв=60С

tхв – температура холодной воды, С, tхв=5С

кпот – коэффициент тепловых потерь, кпот=1,2

Фактическая обеспеченность жилой площадью в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 01.01.2017 составила 37,1 м2/чел. На перспективу до 2038 г. данный показатель составит 31,3 м2/чел.

Учитывая значения обеспеченности жилой площадью, удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий составит:

qГВСср.ч=QГВСср.чz, ккал/(ч∙м2)

где z - обеспеченность жилой площадью, м2/чел.

По результатам выполненных расчетов в период до 2038 г. ожидаемое изменение удельного расхода тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий составит (таблица 2.3.8):

Таблица 2.3.8. Предлагаемая динамика снижения удельного расхода тепла на горячее водоснабжение 1 м2 общей площади для вновь строящихся жилых зданий в период 2018-2038 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего | л/сут | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме | ккал/ч | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью | м²/чел | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,3 | 36,7 | 35,3 | 34,0 | 32,7 | 31,5 | 30,4 | 29,3 |
| 4 | Удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий составит | ккал/(ч∙м2) | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
| 1 | Норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего | л/сут | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2029 |
| 2 | Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме | ккал/ч | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью | м²/чел | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
| 4 | Удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий составит | ккал/(ч∙ м²) | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 29,5 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы объемов потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления   с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.4.1, в зонах действия источников тепловой энергии – в таблице 2.4.2.

Прогнозы объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления   с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.4.3, в зонах действия источников тепловой энергии – в таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.1. Ежегодные приросты тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления, Гкал/ч

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Александровск-Сахалинский | Гкал/ч | 0,000 | 0,258 | 0,516 | 0,773 | 1,032 | 1,240 | 2,283 | 2,348 | 2,413 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,213 | 0,426 | 0,639 | 0,852 | 1,012 | 1,785 | 1,830 | 1,875 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,045 | 0,090 | 0,134 | 0,180 | 0,228 | 0,498 | 0,518 | 0,538 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Сельские населенные пункты, входящие в состав городского округа | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | Гкал/ч | 0,000 | 0,258 | 0,516 | 0,773 | 1,032 | 1,240 | 2,283 | 2,348 | 2,413 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,213 | 0,426 | 0,639 | 0,852 | 1,012 | 1,785 | 1,830 | 1,875 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,045 | 0,090 | 0,134 | 0,180 | 0,228 | 0,498 | 0,518 | 0,538 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.4.2. Ежегодные приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | Гкал/ч | 0,000 | 0,258 | 0,516 | 0,773 | 1,032 | 1,240 | 2,283 | 2,348 | 2,413 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,213 | 0,426 | 0,639 | 0,852 | 1,012 | 1,785 | 1,830 | 1,875 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,045 | 0,090 | 0,134 | 0,180 | 0,228 | 0,498 | 0,518 | 0,538 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная №2 «ГМО» | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №3 с. Дуэ | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная №4 «Совхоз» | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №5 с. Михайловка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №6 «Рыбозавод» | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №1 с. Виахту | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №2 с. Хоэ | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №3 с. Танги | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Мгачинская модульная котельная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | Гкал/ч | 0,000 | 0,258 | 0,516 | 0,773 | 1,032 | 1,240 | 2,283 | 2,348 | 2,413 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,213 | 0,426 | 0,639 | 0,852 | 1,012 | 1,785 | 1,830 | 1,875 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,045 | 0,090 | 0,134 | 0,180 | 0,228 | 0,498 | 0,518 | 0,538 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.4.3. Ежегодные приросты потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Александровск-Сахалинский | Гкал | 0,0 | 694,2 | 1 388,2 | 2 082,2 | 2 776,7 | 3 301,8 | 5 851,7 | 5 998,1 | 6 144,3 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 680,0 | 1 360,0 | 2 040,0 | 2 720,0 | 3 230,0 | 5 695,0 | 5 835,4 | 5 975,8 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 14,2 | 28,2 | 42,2 | 56,7 | 71,9 | 156,8 | 162,7 | 168,5 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Сельские населенные пункты, входящие в состав городского округа | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | Гкал | 0,0 | 694,2 | 1 388,2 | 2 082,2 | 2 776,7 | 3 301,8 | 5 851,7 | 5 998,1 | 6 144,3 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 680,0 | 1 360,0 | 2 040,0 | 2 720,0 | 3 230,0 | 5 695,0 | 5 835,4 | 5 975,8 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 14,2 | 28,2 | 42,2 | 56,7 | 71,9 | 156,8 | 162,7 | 168,5 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.4.4. Ежегодные приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | Гкал | 0,0 | 694,2 | 1 388,2 | 2 082,2 | 2 776,7 | 3 301,8 | 5 851,7 | 5 998,1 | 6 144,3 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 680,0 | 1 360,0 | 2 040,0 | 2 720,0 | 3 230,0 | 5 695,0 | 5 835,4 | 5 975,8 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 14,2 | 28,2 | 42,2 | 56,7 | 71,9 | 156,8 | 162,7 | 168,5 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2 «ГМО» | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №3 с. Дуэ | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 «Совхоз» | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 с. Михайловка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №6 «Рыбозавод» | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №1 с. Виахту | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №2 с. Хоэ | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №3 с. Танги | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мгачинская модульная котельная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | Гкал | 0,0 | 694,2 | 1 388,2 | 2 082,2 | 2 776,7 | 3 301,8 | 5 851,7 | 5 998,1 | 6 144,3 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал | 0,0 | 680,0 | 1 360,0 | 2 040,0 | 2 720,0 | 3 230,0 | 5 695,0 | 5 835,4 | 5 975,8 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал | 0,0 | 14,2 | 28,2 | 42,2 | 56,7 | 71,9 | 156,8 | 162,7 | 168,5 |
|  | пар | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Отопление перспективной индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии.

Приросты строительных площадей в зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены в таблице 2.5.1, прогнозы  потребления тепловой мощности в зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.1. Ежегодные приросты площадей строительных фондов в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | м2 | 0,0 | 2 195,0 | 4 390,0 | 6 585,0 | 8 780,0 | 10 975,0 | 21 950,0 | 49 835,0 | 77 720,0 |
| 1 | жилая застройка, в т.ч.: | м2 | 0,0 | 2 195,0 | 4 390,0 | 6 585,0 | 8 780,0 | 10 975,0 | 21 950,0 | 49 835,0 | 77 720,0 |
|  | индивидуальная жилая застройка | м2 | 0,0 | 2 195,0 | 4 390,0 | 6 585,0 | 8 780,0 | 10 975,0 | 21 950,0 | 49 835,0 | 77 720,0 |
|  | многоквартирные жилые дома | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | общественно-деловая застройка | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | промышленная застройка | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.5.2 Ежегодные приросты тепловой мощности в зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Александровск-Сахалинский | Гкал/ч | 0,000 | 0,117 | 0,234 | 0,351 | 0,468 | 0,561 | 1,029 | 1,958 | 2,754 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,097 | 0,194 | 0,291 | 0,388 | 0,460 | 0,808 | 1,418 | 2,028 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,101 | 0,221 | 0,540 | 0,726 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Сельские населенные пункты, входящие в состав городского округа | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | Гкал/ч | 0,000 | 0,117 | 0,234 | 0,351 | 0,468 | 0,561 | 1,029 | 1,958 | 2,754 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,000 | 0,097 | 0,194 | 0,291 | 0,388 | 0,460 | 0,808 | 1,418 | 2,028 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 0,000 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,101 | 0,221 | 0,540 | 0,726 |
|  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» развитие производственных зон не предусмотрено.