Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	5

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	5

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	10

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	12

- «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ №4 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности на базовый 2017 год представлены в таблице. Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.

На сегодняшний день имеется незначительный	 дефицит тепловой мощности на котельной №2 «ГМО».

Балансы тепловой мощности рассчитаны на основные расчетные периоды: на первые пять лет и последующие пятилетние периоды.

В таблицах 4.1.1-4.1.11 представлены балансы тепловой мощности на основные расчетные периоды действия схемы теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 4.1.1 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной «ЦРК»

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 38,662 | 38,662 | 38,662 | 38,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,900 | 29,900 | 30,253 | 30,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,072 | 2,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 6,692 | 6,692 | 6,337 | 5,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же в % | % | 17,2 | 17,2 | 16,2 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.2 Балансы тепловой мощности новой газовой котельной «ЦРК»

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,170 | 39,170 | 39,170 | 39,170 | 39,170 | 39,170 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,957 | 31,311 | 31,613 | 33,129 | 33,667 | 34,206 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,083 | 2,092 | 2,103 | 2,195 | 2,316 | 2,446 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,130 | 5,768 | 5,454 | 3,846 | 3,187 | 2,519 |
| то же в % | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,3 | 14,4 | 13,6 | 9,615 | 7,967 | 6,297 |

Таблица 4.1.3 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной «ГМО»

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| то же в % | % | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 31,1 | 31,1 | 31,111 | 31,111 | 31,111 |

Таблица 4.1.4 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Дуэ

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| то же в % | % | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,810 | 47,810 | 47,810 |

Таблица 4.1.5 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной «Совхоз»

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| то же в % | % | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,720 | 54,720 | 54,720 |

Таблица 4.1.6 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Михайловка

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 | 1,864 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| то же в % | % | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,307 | 47,307 | 47,307 |

Таблица 4.1.7 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной «Рыбозавод»

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| то же в % | % | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,933 | 42,933 | 42,933 |

Таблица 4.1.8 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Виахту

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| то же в % | % | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,459 | 85,459 | 85,459 |

Таблица 4.1.9 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Хоэ

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| то же в % | % | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,333 | 46,333 | 46,333 |

Таблица 4.1.10 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Танги

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| то же в % | % | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,250 | 46,250 | 46,250 |

Таблица 4.1.11 Балансы тепловой мощности в зоне действия котельной с. Мгачи

| Наименование источника | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 | 3,507 |
| то же в % | % | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,429 | 65,429 | 65,429 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

- 8 мм/м для магистральных тепловых сетей;

- 15 мм/м для распределительных тепловых сетей;

- 30 мм/м для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении — гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчетную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Сведения о пропускной способности магистральных тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Пропускная способность магистральных тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Dy, мм | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |  | Расчетный расход сетевой воды на участке, т/ч | Расчетная скорость сетевой воды, м/с | Оптимальная скорость сетевой воды, м/с | Максимальный расход сетевой воды на участке, т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) по пропускной способности, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача | обратка |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | 400 | 29,900 | 105 | 70 | 854,29 | 1,89 | < 3 | 1357,13 | 502,84 |
| 2 | Котельная №2 «ГМО» | 100 | 0,257 | 95 | 70 | 10,28 | 0,36 | < 3 | 84,82 | 74,54 |
| 3 | Котельная №3 с. Дуэ | 100 | 0,657 | 95 | 70 | 26,28 | 0,93 | < 3 | 84,82 | 58,54 |
| 4 | Котельная №4 «Совхоз» | 150 | 0,775 | 95 | 70 | 31,00 | 0,49 | < 3 | 190,85 | 159,85 |
| 5 | Котельная №5 с. Михайловка | 150 | 0,875 | 95 | 70 | 35,00 | 0,55 | < 3 | 190,85 | 155,85 |
| 6 | Котельная №6 «Рыбозавод» | 150 | 0,965 | 95 | 70 | 38,60 | 0,61 | < 3 | 190,85 | 152,25 |
| 7 | Котельная №1 с. Виахту | 125 | 0,250 | 95 | 70 | 10,00 | 0,23 | < 3 | 132,53 | 122,53 |
| 8 | Котельная №2 с. Хоэ | 50 | 0,300 | 95 | 70 | 12,00 | 1,70 | < 3 | 21,21 | 9,21 |
| 9 | Котельная №3 с. Танги | 50 | 0,200 | 95 | 70 | 8,00 | 1,13 | < 3 | 21,21 | 13,21 |
| 10 | Мгачинская модульная котельная | 250 | 1,523 | 95 | 70 | 60,92 | 0,34 | < 3 | 530,13 | 469,21 |

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии показывает, что на весь период действия схемы теплоснабжения сохраняется бездефицитное теплоснабжение потребителей ГО «Александровск-Сахалинский район».