Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа»	5

5.1. Исходные данные, принятые для актуализации	5

5.2. Мероприятия на источниках тепловой энергии	6

5.3. Мероприятия на тепловых сетях	16

5.4. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	16

«Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа»

Исходные данные, принятые для актуализации

Источники тепловой энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность следующие предприятия:

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть» (далее по тексту ООО «Теплосеть»)

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (далее по тексту ООО «Теплотехник»)

- Муниципальное унитарное предприятие «Транспорт» (далее по тексту МУП «Транспорт»).

Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в горячей воде

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплосеть» | 46,273 |
| 1.1. | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | 39,000 |
| 1.2. | Котельная №2 «ГМО» | 0,301 |
| 1.3. | Котельная №3 с. Дуэ | 1,347 |
| 1.4. | Котельная №4 «Совхоз» | 1,875 |
| 1.5. | Котельная №5 с. Михайловка | 1,875 |
| 1.6. | Котельная №6 «Рыбозавод» | 1,875 |
| 2. | МУП «Транспорт» | 2,850 |
| 2.1. | Котельная №1 с. Виахту | 1,850 |
| 2.2. | Котельная №2 с. Хоэ | 0,600 |
| 2.3. | Котельная №3 с. Танги | 0,400 |
| 3. | ООО «Теплотехник» | 5,530 |
| 3.1. | Мгачинская модульная котельная | 5,530 |
|  | Итого по источникам: | 54,653 |

Тепловые нагрузки

Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ГО «Александровск-Сахалинский район» представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2. Расчетные тепловые нагрузки на базовый 2017 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплосеть» | 33,429 |
| 1.1. | Котельная №1 «Центральная районная котельная» | 29,900 |
| 1.2. | Котельная №2 «ГМО» | 0,257 |
| 1.3. | Котельная №3 с. Дуэ | 0,657 |
| 1.4. | Котельная №4 «Совхоз» | 0,775 |
| 1.5. | Котельная №5 с. Михайловка | 0,875 |
| 1.6. | Котельная №6 «Рыбозавод» | 0,965 |
| 2. | МУП «Транспорт» | 0,750 |
| 2.1. | Котельная №1 с. Виахту | 0,250 |
| 2.2. | Котельная №2 с. Хоэ | 0,300 |
| 2.3. | Котельная №3 с. Танги | 0,200 |
| 3. | ООО «Теплотехник» | 1,523 |
| 3.1. | Мгачинская модульная котельная | 1,523 |
|  | Итого по источникам: | 35,732 |

Мероприятия на источниках тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» не планируется.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. На перспективу планируется вывод из эксплуатации котельной «ЦРУ» и строительство взамен данного источника ТЭЦ.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Подключение новых потребителей будет осуществляться только к тепловым сетям котельной «ЦРК», далее эта нагрузка будет передана на новую ТЭЦ.

Однако, для надежной и бесперебойной работы существующих источников тепловой энергии, необходимо выполнить ряд мероприятий:

- выполнить замену морально устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии;

- осуществить перевод ряда котельных на природный газ.

- выполнить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сводный перечень мероприятий на источниках по каждой организации представлен таблицах  5.2.1- 5.2.5.

Таблица 5.2.1 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  | 81,78 |  | 27,72 | 27,72 | 26,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой газовой котельной «ЦРК» установленной мощностью 40,0 Гкал/ч | Новая газовая котельная «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР и СМР |  | 2019-2021 | 81,78 |  | 27,72 | 27,72 | 26,34 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж трех котлов Универсал-6 с заменой на новые аналогичной марки | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2021 | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
| 3.1 | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР | Котельные «Рыбозавод», «Совхоз», «ГМО», с. Михайловка, с. Дуэ | 2019-2023 | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оптимизация режимов работы котлоагрегатов. Контроль за исправностью обмуровки, плотным закрытием заслонок, дверок, гляделок. | Котельные "ЦРК", «Рыбозавод», «Совхоз», «ГМО», с. Михайловка, с. Дуэ | 2018-2019 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка пароводяного подогревателя (увеличение температуры подаваемого теплоносителя в сеть на 10-15 грудусов). Оптимизация режимов горения топлива. Установка воздухоподогревателей 2 шт. на котлы №1,3. | Котельная "ЦРК" | 2018-2019 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена дымососа ДН-9 и питательного насоса ЦНСГ-60-198. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения. | Котельная "ЦРК", с. Михайловка | 2018-2019 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 100,04 | 0,05 | 30,48 | 31,68 | 30,3 | 6,63 | 0,9 |  |  |  |

Таблица 5.2.2 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии МУП «Транспорт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтаж двух старых котлов Универсал-6, замена на котлы аналогичной мощности, работающие на угле | Котельная с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2022 | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |

Таблица 5.2.3 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «Теплотехник»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
|  | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ | Котельная с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2021-2023 | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |

Таблица 5.2-4. Мероприятия из программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения ГО «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект, в отношении которого реализуется мероприятие | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Стоимость мероприятия, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Танги, Хоэ, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9 | 2 100,00 |
| 3.3.1 | Установить автоматику регулирования на всех котельных кроме ЦРК | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Танги, Хоэ, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9; 2.1.10 | 1 500,00 |
| 3.3.2 | Модернизация теплоисточников с учетом их последующего перевода на газ | ГМО, Дуэ, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.10 | 221 700,29 |
| 3.3.4 | Реконструкция котельных с. Хоэ, Виахту | Хоэ, Виахту | п.2.1.7; 2.1.8 | 14 500,00 |
| 3.3.8 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод | ГМО, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Мгачи | п.2.1.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.10 | 1181,78 |
| 3.3.9 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатели дымососов на котельных | ЦРК, Совхоз, Михайловка, Рыбозавод, Виахту, Мгачи | п.2.1.1; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.10 | 455,00 |
| Итого: |  |  |  | 241 437,07 |

Таблица 5.2-5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование мероприятия | 2018-2023 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2038 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству тепловых сетей с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и повышения качества теплоснабжения потребителей | 3 862,87 | 6 377,02 | 542,81 | 436,928 | 11 219,628 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 3 648,87 | 61 758,06 | 9 747,75 | 97,83 | 75 252,51 |
| Итого | 7 511,74 | 68 135,08 | 10 290,56 | 534,758 | 86 472,138 |

Мероприятия на котельной №1 «Центральная районная котельная»

Самым крупным источником тепловой энергии в ГО «Александровск-Сахалинский район» является центральная районная котельная (далее - ЦРК). Действующее теплогенерирующее оборудование введено в эксплуатацию в 1988-1996 гг. В состав теплогенерирующего оборудования котельной входит три паровых котла производства ОАО «Бийский котельный завод»: 2хКЕ-14-25С и КЕ-10-14С. Установленная мощность составляет 39,000 Гкал/ч.  Основные характеристики ЦРК и состав теплогенерирующего оборудования приведены в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.4 Основные характеристики ЦРК и состав теплогенерирующего оборудования

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 КЕ-10/14 | паровой | уголь | 1996 | 6,5 (10 т/ч) | 21 | 20 |
| №3 КЕ-25/14 | паровой | уголь | 1988 | 16,25 (25 т/ч) | 29 | 20 |
| №1 КЕ-25/14 | паровой | уголь | 1989 | 16,25 (25 т\ч) | 28 | 20 |

Котельная работает только в отопительный период. Отпуск тепловой энергии осуществляется по графику 105-70С. Теплоноситель – горячая вода. Система централизованного теплоснабжения – зависимая. Теплоноситель поступает на пять центральных тепловых пунктов, где осуществляется подмес воды для понижения ее температуры. Основной вид теплопотребления – отопление. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Основная часть теплогенерирующего оборудования ЦРК выработала свой нормативный рабочий ресурс. Необходима замена дымовой трубы, газоходов и дымососов в связи с физическим износом. Помимо этого, здание котельной введено в эксплуатацию в 1976 г. и требует капитального ремонта.

Предлагается вывод из эксплуатации котельной и строительство в непосредственной близости от котельной новой газовой котельной.

Согласно техническому заданию на разработку проектной документации по объекту: "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район". Котельная г. Александровск-Сахалинский", установлены следующие требования к новой газовой котельной:

- установленная тепловая мощность составляет 36,0 Гкал/ч, но значение уточняется проектом;

- основное топливо – природный газ, резервное – мазут;

- теплоноситель основного контура – вода, температура воды на выходе из котельной должна составлять 90 С.

- график работы: отопительный период 246 дней, работа круглосуточно.

- здание – легковозводимое, каркас металлический.

Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной запланирован на 2021 год.

Расчет необходимой мощности новой газовой котельной

Исходные данные для расчета представлены в таблице:

Таблица 5.2.5 Исходные данные для расчета необходимой мощности котельной

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка на отопление Qот, Гкал/ч | 33,668 |
| 2 | Расчетная нагрузка на вентиляцию Qвент, Гкал/ч | 0,000 |
| 3 | Расчетная нагрузка на ГВС Qгвс.макс.час/Qгвс.ср.час., Гкал/ч | 0,847/0,538 |
| 4 | Величина потерь в сетях, Гкал/ч | 2,446 |

Суммарная потребность нагрузок ОВ: Qов=33,668 Гкал/ч.

То же при выходе котла из строя: Qов=33,668 х 0,87=29,291 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка при максимальной нагрузке ГВС: Qобщ. макс.=33,668+0,847=34,515 Гкал/ч.

То же при среднечасовом значении ГВС: Qобщ. макс.=33,668 + 0,538=34,206 Гкал/ч.

По укрупненным данным для современных водогрейных котельных, работающих на газовом топливе, собственные нужды в основном включают в себя затраты тепла на отопление котельной и равны 1,0-1,5% от максимальной выработки тепла.

Собственные нужды составят: Qсн=34,515 х 0,015=0,518 Гкал/ч.

Суммарная мощность котельной (по среднечасовому расходу ГВС) составит:

Qуст=34,206+2,446+0,518=37,170 Гкал/ч.

К установке предлагается четыре водогрейных котла установленной мощностью 10,000 Гкал/ч каждый. При выходе из строя одного котла, оставшиеся котлы практически обеспечивают теплоснабжение потребителей.

Котельная находится в работе до 2020 года включительно. После чего нагрузка передается на новую газовую котельную. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей необходимо выполнить мероприятия по продлению срока службы основного оборудования.  Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.6.

Таблица 5.2.6. Мероприятий на Котельной №1 «ЦРК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация режимов работы котлоагрегатов. Контроль за исправностью обмуровки, плотным закрытием заслонок, дверок, гляделок. | 2018-2019 |
| 2 | Установка пароводяного подогревателя (увеличение температуры подаваемого теплоносителя в сеть на 10-15 грудусов). Оптимизация режимов горения топлива. Установка воздухоподогревателей 2 шт. на котлы №1,3. | 2018-2019 |
| 3 | Замена питательного насоса ЦНСГ-60-198. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения. | 2018-2019 |
| 4 | Обновить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 5 | Восстановить работоспособность прибора учета тепловой энергии | С 2020 |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Осуществить ввод в эксплуатацию существующей автоматики безопасности и регулирования, установленной на ЦРК | С 2020 |
| 8 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 9 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатели дымососов на котельных | С 2020 |
| 10 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №2 «ГМО»

Котельная «ГМО» расположена по адресу: ул. Учебная, 34 г. Александровск- Сахалинский, предназначена для централизованного покрытия тепловых нагрузок отопления жилищного фонда и ГУ «Сахалинское УГМС».

В котельной установлено два водогрейных котла марки «Универсал-6» суммарной производительностью 0,301 Гкал/ч. В отопительный период в работе оба котла, в летний период, ввиду отсутствия системы ГВС, котельная не работает.

Существующие котлы обладают низким КПД 55-65 %, что обуславливается физическим устареванием (котлы находятся в эксплуатации более 20 лет).

В таблице ниже приведены характеристики основного оборудования котельной.

Таблица 5.2.7. Характеристики существующего оборудования котельной «ГМО»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1969 | 0,133 | 48 | 25 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1969 | 0,168 | 48 | 25 |

Программой «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Как видно из таблицы 5.2.7, существующие котлы выработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Предлагается выполнить демонтаж существующих котлов, взамен выполнить установку трех водогрейных котлов мощностью по 0,174 МВт (0,15 Гкал) каждый. При этом подразумевается работа в зимний период двух котлов, с резервным третьим, наличие которого обеспечивает соблюдение требования СНиП по резервной нагрузке. В межотопительный период котельная не функционирует ввиду отсутствия нагрузки ГВС.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.8.

Таблица 5.2.8. Мероприятий на котельной «ГМО»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 5 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №3 с. Дуэ – котельной музей им. Чехова

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Дуэ, ул. Чехова, 122. В котельной установлены три водогрейных котла марки Универсал-6. Состав основного оборудования представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.9. Состав основного оборудования котельной №3 с. Дуэ

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,477 | 25 | 32 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,435 | 25 | 32 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,435 | 25 | 32 |

Основное оборудование котельной устарело, котлы выработали нормативный срок службы и требуют замены.  Предлагается выполнить замену старых котлов на аналогичные новые с сохранением установленной мощности котельной и переводом на природный газ.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.10.

Таблица 5.2.10. Мероприятий на котельной с.Дуэ

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 5 | Установить и ввести в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии в полном объеме |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Восстановить технологическую схему |  |
| 8 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 9 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 10 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №4 «Совхоз»

Котельная расположена по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, д. 1а. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.11. Состав основного оборудования котельной №4 «Совхоз»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2010 | 0,625 | 7 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |

Программой «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.12.

Таблица 5.2.12. Мероприятий на котельной №4 «Совхоз»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах |  |
| 5 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Установить манометры в обвязку оборудования на котельных |  |
| 8 | Восстановить технологическую схему |  |
| 9 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 10 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 11 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 12 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 13 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 14 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 15 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №5 с. Михайловка

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка, ул. Бугаевского, 1. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.13. Состав основного оборудования котельной №5 с. Михайловка

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2009 | 0,625 | 8 | 15 |

Программой «Газификация   котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.14.

Таблица 5.2.14. Мероприятий на котельной №5 с. Михайловка

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Установить манометры в обвязку оборудования на котельных |  |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №6 «Рыбозавод»

Котельная расположена по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, 2Ж. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.15. Состав основного оборудования котельной №6 «Рыбозавод»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2010 | 0,625 | 7 | 15 |

Программой «Газификация   котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.16.

Таблица 5.2.16. Мероприятий на котельной №6 «Рыбозавод»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установитьоборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах |  |
| 5 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Восстановить технологическую схему |  |
| 8 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 9 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 10 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 11 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №3 с. Танги

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Танги, ул. Лесная. В котельной установлены два водогрейных котла марки Универсал-6. Состав основного оборудования представлен в таблице 5.2.17.

Таблица 5.2.17. Состав основного оборудования котельной №3 с. Танги

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | дрова | 1985 | 0,2 | 32 | 25 |
| Универсал-6 | водогрейный | дрова | 1985 | 0,2 | 32 | 25 |

На перспективу планируется вывести из эксплуатации котельную с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Мероприятия на котельной №1 с. Виахту

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Виахту, ул. Почтовая, 4. В котельной установлены три котла: два водогрейных котла марки Е-1/9 и один водогрейный котел марки КВе-0,7К. Состав основного оборудования представлен в таблице 5.2.18.

Таблица 5.2.18. Состав основного оборудования котельной №1 с. Виахту

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Виахту | 2009 | Е-1/9 | 1 | 0,625 | 1,850 | уголь |
|  | 2009 | Е-1/9 | 1 | 0,625 |  |  |
|  | 2016 | КВе-0,7К | 1 | 0,6 |  |  |

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.19.

Таблица 5.2.19. Мероприятий на котельной №1 с. Виахту

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Восстановить технологическую схему |  |
| 6 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 7 | Реконструкция котельной |  |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной №2 с. Хоэ

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, ул. Дорожная, 18. В котельной установлены три водогрейных котла марки Универсал-6М. Состав основного оборудования представлен в таблице 5.2.20.

Таблица 5.2.20. Состав основного оборудования котельной №2 с. Хоэ

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 с. Хоэ | 2008 | Универсал-6М | 1 | 0,2 | 0,600 | дрова |
|  | 2008 | Универсал-6М | 1 | 0,2 |  |  |
|  | 2018 | Универсал-6М | 1 | 0,2 |  |  |

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.21.

Таблица 5.2.21. Мероприятий на котельной №5 с. Михайловка

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Устранить приросы воздуха на котлах |  |
| 5 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Реконструкция котельной |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Мероприятия на котельной с. Мгачи

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Мгачи, ул. Первомайская, 52. В котельной установлены четыре котла: два водогрейных котла марки КВм-1,25-115 и два водогрейных котла марки КВм-1,86-115. Состав основного оборудования представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.22. Состав основного оборудования Мгачинской модульной котельной

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-1,25-115 | водогрейный | уголь | 2008 | 1,08 | 9 | 25 |
| КВм-1,45-115 | водогрейный | уголь | 2018 | 1,25 | 0 | 25 |
| КВм-1,86-115 | водогрейный | уголь | 2007 | 1,60 | 10 | 25 |
| КВм-1,86-115 | водогрейный | уголь | 2007 | 1,60 | 10 | 25 |

На перспективу, в 2024 году планируется перевести котельную на работу на природный газ.

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2.23.

- Таблица 5.2.23. Мероприятий на котельной с. Мгачи

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Восстановить технологическую схему |  |
| 6 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 7 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 8 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 9 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод |  |
| 10 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На перспективу планируется вывод из эксплуатации котельной «ЦРК» и строительство новой газовой котельной установленной мощностью 40,0 Гкал/ч. Также планируется вывести из эксплуатации котельную с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Мероприятия на тепловых сетях

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия на тепловых сетях:

Мероприятия по строительству тепловых сетей с целью обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и повышения качества теплоснабжения потребителей.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий с указанием стоимости и разбивкой по годам представлен в Главе 8.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Стоимость каждого мероприятия с распределением затрат по периодам реализации схемы теплоснабжения и общая сумма затрат представлены в таблице 12.1.2-12.1.4 и таблице 12.1.5 в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии составляет:

Всего – 105,81 млн. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет:

Всего – 80,04 млн. руб.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована вследствие различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно – монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Сахалинской области, городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверждающих бюджет.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций, – 11% годовых.

Необходимый объем финансирования – 185850,00 млн. руб., в т.ч.:

Чистый дисконтированный доход (NPV): 3,717 млн руб.

Индекс доходности: 1,04.

Простой срок окупаемости: 3,72 года.

Дисконтированный срок окупаемости: 4,46 года.

При реализации мероприятий тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей с учетом инвестиционной составляющей составят (табл. ниже):

к 2023 г. – 3164,19 руб./Гкал, темп роста 2022/2017 гг. – 146%;

к 2028 г. – 3966,07 руб./Гкал, темп роста 2028/2017 гг. – 183%;

к 2038 г. – 4594,57 руб./Гкал, темп роста 2033/2017 гг. – 212%.

Таблица 5.4.1. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2167,25 | 3164,19 | 3966,07 | 4594,57 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |  |  | 279,27 | 348,32 | 393,4 |

Как видно из приведенных данных на реализацию мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей потребуется значительные капитальные вложения, изыскать которые с помощью тарифных источников финансирования не представляется возможным. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включают в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции) и не превышают 7 процентов суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов. Таким образом, при утверждении инвестиционной программы предприятия, разработанной на основании предлагаемых мероприятий, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, в тарифную составляющую могут быть включены средства в размере до 6,8% от НВВ на производство и передачу тепловой энергии. Остальные необходимые средства могут быть привлечены как от сторонних организаций в качестве заемных, так и из бюджетов различных уровней. Также может быть применена схема финансирования при реализации энергосервисных контрактов, когда в качестве средств, обеспечивающих инвестиционный капитал, может быть использована экономия от проведения мероприятий без включения данных затрат в тариф для населения.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально–экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район.

.