Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 6	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	5

6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	5

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	9

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	9

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	9

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	12

- «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Объем воды в системах теплоснабжения, Vs, м³, при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, соответственно:

Vs=65∙Q0maxпр

Расчетный часовой расход воды, Gв, м3/ч, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий, соответственно:

Gv=0,0075∙Gs

Объем подпитки, Gп, м3/ч, согласно, составляет:

Gp=0,0025∙Gs

Перспективные значения подпитки тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 6.1.1 – 6.1.11.

Таблица 6.1.1 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной «ЦРК»

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.1.2 Перспективные значения подпитки тепловой сети на новой газовой котельной «ЦРК»

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 | 433,67 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.3 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной «ГМО»

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.1.4 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Дуэ

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.5 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной «Совхоз»

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 86,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.6 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Михайловка

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.7 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной «Рыбозавод»

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.8 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Виахту

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.9 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Хоэ

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.10 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Танги

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.1.11 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной с. Мгачи

| Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 09.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» ст. 29 «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Ст. 29 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального закона "О водоснабжении и водоотведении».

Таким образом, к 1 января 2022 года должен быть завершён перевод во всех действующих системах теплоснабжения с открытой системы ГВС на закрытую систему.

На момент разработки схемы теплоснабжения, потребители, горячее водоснабжение которых осуществляется по открытой схеме, отсутствуют.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии отсутствуют.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Значения нормативных расходов подпиточной воды в эксплуатационном и аварийном режимах представлены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 Значения нормативных расходов подпиточной воды в эксплуатационном и аварийном режимах

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная районная котельная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Новая газовая котельная «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 |
| 3 | Котельная №2 «ГМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 4 | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 5 | Котельная №4 «Совхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 6 | Котельная №5 с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7 | Котельная №6 «Рыбозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 8 | Котельная №1 с. Виахту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 9 | Котельная №2 с. Хоэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 10 | Котельная №3 с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Мгачинская модульная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часовой расход подпиточной воды в эксплуатационном режиме | т/час | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме | т/час | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

В настоящее время водоподготовка осуществляется только на котельной «ЦРК». Балансы ВПУ для котельной ЦРК представлены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 Баланс ВПУ котельной «ЦРК»

|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 89,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |