Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 7.	«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	6

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	6

7.1.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения	6

7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	8

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	8

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	8

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	9

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	9

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	9

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	9

7.7.1	Мероприятия на источниках ООО «Теплосеть»	10

7.7.2Мероприятия на котельных МУП «Транспорт»	38

7.7.3Мероприятия на котельных ООО «Теплотехник»	48

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	52

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	52

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	52

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	52

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	53

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	53

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	54

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	54

- «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

    - Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Ввиду отсутствия газоснабжения в ГО «Александровск-Сахалинский район» организация поквартирного отопления в многоквартирных домах не представляется возможным

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Подключение новых потребителей будет осуществляться только к тепловым сетям котельной «ЦРК», далее эта нагрузка будет передана на новую газовую котельную.

Однако, для надежной и бесперебойной работы существующих источников тепловой энергии, необходимо выполнить ряд мероприятий:

- выполнить замену морально устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии;

- осуществить перевод ряда котельных на природный газ.

- выполнить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сводный перечень мероприятий на источниках с разделением по организациям представлен таблицах  7.7.1 - 7.7.3 .

    - Мероприятия на источниках ООО «Теплосеть»

Мероприятия на котельной №1 «Центральная районная котельная»

Самым крупным источником тепловой энергии в ГО «Александровск-Сахалинский район» является центральная районная котельная (далее - ЦРК). Действующее теплогенерирующее оборудование введено в эксплуатацию в 1988-1996 гг. В состав теплогенерирующего оборудования котельной входит три паровых котла производства ОАО «Бийский котельный завод»: 2хКЕ-14-25С и КЕ-10-14С. Установленная мощность составляет 39,000 Гкал/ч.  Основные характеристики ЦРК и состав теплогенерирующего оборудования приведены в таблице 7.7.4.

Таблица 7.7-4 Основные характеристики ЦРК и состав теплогенерирующего оборудования

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 КЕ-10/14 | паровой | уголь | 1996 | 6,5 (10 т/ч) | 21 | 20 |
| №3 КЕ-25/14 | паровой | уголь | 1988 | 16,25 (25 т/ч) | 29 | 20 |
| №1 КЕ-25/14 | паровой | уголь | 1989 | 16,25 (25 т\ч) | 28 | 20 |

Котельная работает только в отопительный период. Отпуск тепловой энергии осуществляется по графику 105-70С. Теплоноситель – горячая вода. Система централизованного теплоснабжения – зависимая. Теплоноситель поступает на пять центральных тепловых пунктов, где осуществляется подмес воды для понижения ее температуры. Основной вид теплопотребления – отопление. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Основная часть теплогенерирующего оборудования ЦРК выработала свой нормативный рабочий ресурс. Необходима замена дымовой трубы, газоходов и дымососов в связи с физическим износом. Помимо этого, здание котельной введено в эксплуатацию в 1976 г. и требует капитального ремонта.

Предлагается вывод из эксплуатации котельной и строительство в непосредственной близости от котельной новой газовой котельной.

Согласно техническому заданию на разработку проектной документации по объекту: "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район". Котельная г. Александровск-Сахалинский", установлены следующие требования к новой газовой котельной:

- установленная тепловая мощность составляет 36,0 Гкал/ч, но значение уточняется проектом;

- основное топливо – природный газ, резервное – мазут;

- теплоноситель основного контура – вода, температура воды на выходе из котельной должна составлять 90 С.

- график работы: отопительный период 246 дней, работа круглосуточно.

- здание – легковозводимое, каркас металлический.

Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной запланирован на 2021 год.

Расчет необходимой мощности новой газовой котельной

Исходные данные для расчета представлены в таблице 7.7.5.

Таблица 7.7-5 Исходные данные для расчета необходимой мощности котельной

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка на отопление Qот, Гкал/ч | 33,668 |
| 2 | Расчетная нагрузка на вентиляцию Qвент, Гкал/ч | 0,000 |
| 3 | Расчетная нагрузка на ГВС Qгвс.макс.час/Qгвс.ср.час., Гкал/ч | 0,847/0,538 |
| 4 | Величина потерь в сетях, Гкал/ч | 2,446 |

Суммарная потребность нагрузок ОВ: Qов=33,668 Гкал/ч.

То же при выходе котла из строя: Qов=33,668 х 0,87=29,291 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка при максимальной нагрузке ГВС: Qобщ. макс.=33,668+0,847=34,515 Гкал/ч.

То же при среднечасовом значении ГВС: Qобщ. макс.=33,668 + 0,538=34,206 Гкал/ч.

По укрупненным данным для современных водогрейных котельных, работающих на газовом топливе, собственные нужды в основном включают в себя затраты тепла на отопление котельной и равны 1,0-1,5% от максимальной выработки тепла.

Собственные нужды составят: Qсн=34,515 х 0,015=0,518 Гкал/ч.

Суммарная мощность котельной (по среднечасовому расходу ГВС) составит:

Qуст=34,206+2,446+0,518=37,170 Гкал/ч.

К установке предлагается четыре водогрейных котла установленной мощностью 10,000 Гкал/ч каждый. При выходе из строя одного котла, оставшиеся котлы практически обеспечивают теплоснабжение потребителей.

Котельная находится в работе до 2020 года включительно. После чего нагрузка передается на новую газовую котельную. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей необходимо выполнить мероприятия по продлению срока службы основного оборудования.  Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.6.

Таблица 7.7-6. Мероприятий на Котельной №1 «ЦРК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация режимов работы котлоагрегатов. Контроль за исправностью обмуравки, плотным закрытием заслонок, дверок, гляделок. | 2018-2019 |
| 2 | Установка пароводяного подогревателя (увеличение температуры подаваемого теплоносителя в сеть на 10-15 грудусов). Оптимизация режимов горения топлива. Установка воздухоподогревателей 2 шт. на котлы №1,3. | 2018-2019 |
| 3 | Замена питательного насоса ЦНСГ-60-198. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения. | 2018-2019 |
| 4 | Обновить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 5 | Восстановить работоспособность прибор учета тепловой энергии | С 2020 |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Осуществить ввод в эксплуатацию существующей автоматики безопасности и регулирования, установленной на ЦРК | С 2020 |
| 8 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 9 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатели дымососов на котельных | С 2020 |
| 10 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-7 Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной ЦРК.

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 138 568,714 |
| 3.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Это позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п.2.1.1 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |

Таблица 7.7-8 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Провести ремонтные работы расходомеров на прямом и обратном трубопроводе на выходе тепловой сети котельной | 2.1.1 | п.25 ПТЭТЭ; п.13 261 ФЗ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 3.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п.2.1.1 | п.6.1.31 ПТЭТЭ |  |
| 3.1.2.3 | Осуществить ввод в эксплуатацию существующей автоматики безопасности, установленной на ЦРК. Выполнение мероприятия позволит дать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции, выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления пара | п.2.1.1 |  |  |

Таблица 7.7-9 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.1 | Осуществить ввод в эксплуатацию существующей автоматики регулирования, установленной на ЦРК. Выполнение мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима горения и снизить расходы на эл.энергию. | п.2.1.1 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 3.1.3.2 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью оптимизации сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений. Результат выбора дроссельных устройств приведен в Приложении | п.2.1.1 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 840,00 |
| 3.1.3.3. | Установить частотно-регулируемый привод на дымосос мощностью не менее 75 кВт | п.2.1.1 |  | 100,00 |

Таблица 7.7-10 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п.2.1.1 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения:

Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера:

Таблица 7.7-11 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.1 | Перевод теплоисточника ЦРК на газообразное топливо: строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной ЦРК) мощностью 39 Гкал/ч (45,357 МВт) в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | п.2.1.1 |  | 7 | 7-10 |

Таблица 12 Мероприятия по котельной ЦРК с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Реконструкция участка Ду350 от ЦРК до В-4 (ЦТП №4) с увеличением диаметра до Ду400, L=740 м. Реконструкция участка Ду200 от ЦТП №2 до ТК2-5 с увеличением диаметра до Ду250, L=210 м. Реконструкция участка Ду32 от ТК2-11 до жилого дома по ул. Советская с увеличением диаметра до Ду50, L=97 м. Реконструкция участка Ду100 от ТК-87 до ТК-90 (ЦТП №3) с увеличением диаметра до Ду125, L=170 м. Реконструкция участка Ду100 от К-32 до ТК-108 (ЦТП №4) с увеличением диаметра до Ду125, L=15 м. Прокладка новых участков: - Ду100, L= 300 м - Ду80, L= 205 м - Ду70, L= 675 м - Ду50, L= 250 м - Ду40, L= 185 м - Ду32, L= 30 м. | Перспективное строительство в зоне теплоснабжения котельной ЦРК следующих объектов: Строительство детской школы искусств в г. Александровск-Сахалинский; Строительство кинотеатра в г. Александровск-Сахалинский Стадион с искусственным покрытием и лыжероллерная трасса в г. Александровск-Сахалинский Крытый универсальный спортивный комплекс в «Александровск-Сахалинский» Средняя общеобразовательная школа на 550 мест в г.Александровск-Сахалинский Строительство жилого фонда. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной ЦРК с учетом перспективного строительства. | 120 787,20 |
| 3.4.2 | Вывод из эксплуатации существующей котельной ЦРК и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной ЦРК) мощностью 39 Гкал/ч (45,357 МВт) в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» |  |

Мероприятия на котельной №2 «ГМО»

Котельная «ГМО» расположена по адресу: ул. Учебная, 34 г. Александровск- Сахалинский, предназначена для централизованного покрытия тепловых нагрузок отопления жилищного фонда и ГУ «Сахалинское УГМС».

В котельной установлено два водогрейных котла марки «Универсал-6» суммарной производительностью 0,301 Гкал/ч. В отопительный период в работе оба котла, в летний период, ввиду отсутствия системы ГВС, котельная не работает.

Существующие котлы обладают низким КПД 55-65 %, что обуславливается физическим устареванием (котлы находятся в эксплуатации более 20 лет).

В таблице 7.7.7 приведены характеристики основного оборудования котельной.

Таблица 7.7-13. Характеристики существующего оборудования котельной «ГМО»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1969 | 0,133 | 48 | 25 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1969 | 0,168 | 48 | 25 |

Программой «Газификация   котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Как видно из таблицы 7.7.7, существующие котлы выработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Предлагается выполнить демонтаж существующих котлов, взамен выполнить установку трех водогрейных котлов мощностью по 0,174 МВт (0,15 Гкал) каждый. При этом подразумевается работа в зимний период двух котлов, с резервным третьим, наличие которого обеспечивает соблюдение требования СНиП по резервной нагрузке. В межотопительный период котельная не функционирует ввиду отсутствия нагрузки ГВС.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.8.

Таблица 7.7-14. Мероприятий на котельной «ГМО»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 5 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 32/210-7,5/2) |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-15 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной ГМО

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 2870,64 |
| 4.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расход топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.2 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 4.1.1.3 | Устранить присосы воздуха на котлах. Реализация мероприятия позволит уменьшить содержание кислорода в продуктах горения, снизить расход топлива и повысить КПД котлов. | п.2.1.2 | п.5.3.10 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-16 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит передавать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя. | п.2.1.2 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 600,00 |
| 4.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п.2.1.1 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 4.1.2.3 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствие с действующими нормативными актами. | п.2.1.2 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-17 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима горения, а также позволит уменьшить потребление электрической энергии | п.2.1.2 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 4.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной ГМО мощностью 0,7 МВт (2 котла по 0,35 МВт) Установка блочно-модульной котельной позволит вести работу теплоисточника в безоператорном режиме. | п.2.1.2 |  | 10 209,87 | 3 |
| 4.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п.2.1.2 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 1-2 |
| 4.1.3.4 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии. Результат выбора дроссельных устройств приведен в Приложении _ | п.2.1.2 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 1680,00 | 3 |
| 4.1.3.5 | Установить сетевые насосы меньшей производительности (расход - 13,65 м³/ч, напор - 30 м), обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети | п.2.1.2 |  | 400,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-18 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.2 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-19 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. | п. 2.1.2 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-20 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной ГМО мощностью 0,7 МВт (2 котла по 0,35 МВт) | п.2.1.2 |  | 10 209,87 | 2-3 |

Таблица 7.7-21 Мероприятия по котельной ГМО с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Вывод из эксплуатации существующей котельной ГМО и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной ГМО) мощностью 0,7 МВт (2 котла по 0,35 МВт) | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Мероприятия на котельной №3 с. Дуэ

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Дуэ, ул. Чехова, 122. В котельной установлены три водогрейных котла марки Универсал-6. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.9.

Таблица 7.7-22. Состав основного оборудования котельной №3 с. Дуэ

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,477 | 25 | 32 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,435 | 25 | 32 |
| Универсал-6 | водогрейный | уголь | 1985 | 0,435 | 25 | 32 |

Основное оборудование котельной устарело, котлы выработали нормативный срок службы и требуют замены.  Предлагается выполнить замену старых котлов на аналогичные новые с сохранением установленной мощности котельной и переводом на природный газ.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.10.

Таблица 7.7-23. Мероприятий на котельной с.Дуэ

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 5 | Установить и ввести в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии в полном объеме |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Восстановить технологическую схему |  |
| 8 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 9 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 10 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |
|  | Установить насосы с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 50/270-5,5/4 |  |

Таблица 7.7-24 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Дуэ

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 7077,71 |
| 6.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.3 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 6.1.1.3 | Устранить присосы воздуха на котлах. Реализация мероприятия позволит уменьшить содержание кислорода в продуктах горения, снизить расход топлива и повысить КПД котлов. | п. 2.1.3 | п.5.3.10 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 6.1.1.4 | Заменить участки трубопроводов, где установлены хомуты, имеются наросты, «грибы», коррозия | п.2.1.3 | п.6.2.26 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-25  Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит передавать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.3 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 6.1.2.2 | Установить и ввести в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии в полном объеме | п.2.1.3 | п.25 ПТЭТЭ; п.13 261 ФЗ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 6.1.2.3 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п. 2.1.3 | п.6.1.31 ПТЭТЭ |  |
| 6.1.2.4 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.3 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-26 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на сетевой насос, установка и управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также позволит уменьшить потребление электрической энергии | п. 2.1.3 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 6.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Дуэ мощностью 0,6 МВт (2 котла по 0,3 МВт) Установка блочно-модульных котельных позволит вести работу теплоисточников в безоператорном режиме. Котельные будут отвечать всем требованиям действующего законодательства. | п. 2.1.3 |  | 8751,33 | 3 |
| 6.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Реализация мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п. 2.1.3 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 1-2 |
| 6.1.3.4 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на котельной. Результат выбора дроссельных устройств приведен в Приложении | п. 2.1.3 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 1680,00 | 2-3 |
| 6.1.3.5 | Установить сетевые насосы меньшей производительности (расход - 15,2 м³/ч, напор - 10 м), обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети с учетом перспективных нагрузок | п. 2.1.3 |  | 295,448 | 1-2 |

Таблица 7.7-27 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.3 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-28 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на сетевой насос, установка и управление вентилятором для подачи воздуха на горение | п. 2.1.3 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-29 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Дуэ мощностью 0,6 МВт – (2 котла по 0,3 МВт) | п. 2.1.3 |  | 8751,33 | 3 |

Таблица 7.7-30 Мероприятия по котельной Дуэ с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Реконструкция участка Ду50 от ТК-1 до ТК-2 с увеличением диаметра до Ду70, протяженностью 27 м. Прокладка нового участка Ду70 от ТК-2 до МКД протяженностью 200 м в двухтрубном исчислении. | - Перспективное строительство в зоне теплоснабжения котельной Дуэ следующих объектов: - Двухэтажный многоквартирный жилой дом (1 МКД на 18 кв.) - Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной Дуэ с учетом перспективного строительства. | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 6.4.2 | Вывод из эксплуатации существующей котельной Дуэ и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной Дуэ) мощностью 0,6 МВт – (2 котла по 0,3 МВт) | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» |  |

Мероприятия на котельной №4 «Совхоз»

Котельная расположена по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, 1а. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.11.

Таблица 7.7-31. Состав основного оборудования котельной №4 «Совхоз»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2010 | 0,625 | 7 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |

Программой «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.12.

Таблица 7.7-32. Мероприятий на котельной №4 «Совхоз»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах |  |
| 5 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Установить манометры в обвязку оборудования на котельных |  |
| 8 | Восстановить технологическую схему |  |
| 9 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 10 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 11 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 12 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 65/160-11/2) |  |
| 13 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 14 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 15 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-33 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Совхоз

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.1 | По результатам замер толщины стенок трубопроводов необходимо провести замену тепловых сетей на участках. Перечень участков приведен в Приложении 1. | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 5851,91 |
| 5.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.4 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 5.1.1.3 | Устранить присосы воздуха на котлах. Реализация мероприятия позволит уменьшить содержание кислорода в продуктах горения, снизить расход топлива и повысить КПД котлов. | п. 2.1.4 | п.5.3.10 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 5.1.1.4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах на котельных. Реализация мероприятия позволит стабилизировать тягу, исключить образование конденсата и, как следствие, коррозию дымовых труб и газоходов. | п.2.1.4 | п.5.3.22, 5.3.24 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-34 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит передавать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.4 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 5.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п. 2.1.4 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 5.1.2.3 | Установить манометры в обвязку оборудования в котельной | п.2.1.4 | п.9.1.47 ПТЭТЭ |  |
| 5.1.2.4 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.4 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-35 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также позволит уменьшить потребление электрической энергии | п. 2.1.4 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 5.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Совхоз мощностью 4,8 МВт (3 котла по 1,6 МВт) Установка блочно-модульных котельных позволит вести работу теплоисточников в безоператорном режиме. Котельные будут отвечать всем требованиям действующего законодательства. | п. 2.1.4 |  | 70 010,62 | 5-7 |
| 5.1.3.3 | Провести режимную наладку. Мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов (желательно после установки автоматики регулирования). | п. 2.1.4 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 1-2 |
| 5.1.3.4 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии | п. 2.1.4 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 1680 | 3 |
| 5.1.3.5 | Установить сетевые насосы производительностью: расход - 104,5 м³/ч, напор - 25 м, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети с учетом перспективного развития. | п. 2.1.4 |  | 295,448 | 1-2 |
| 5.1.3.6 | Установить частотно-регулируемый привод на дымосос, мощностью не менее 11 кВт. |  |  | 450 | 1-2 |

Таблица 7.7-36 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.4 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-37 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение | п. 2.1.4 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-38 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Совхоз мощностью 4,8 МВт (3 котла по 1,6 МВт) | п. 2.1.4 |  | 70 010,62 | 5-7 |

Таблица 7.7-39 Мероприятия по котельной Совхоз с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Реконструкция участка Ду150 от котельной до К-2 с увеличением диаметра до Ду200 (L=15 м). Реконструкция участка Ду80 от К-2 до К-9 с увеличением диаметра до Ду200 (L=169 м). Реконструкция участка Ду80 от К-9 до К-10 с увеличением диаметра до Ду200 (L=94 м). Прокладка новых участков Ду200, L=220 м и Ду70, L=45 и Ду50, L=225 м в 2-х трубном исчислении | - Перспективное строительство в зоне теплоснабжения котельной Совхоз следующих объектов: - Трехэтажный многоквартирный жилой дом (15 МКД по 24 кв.); - 2-х квартирный деревянный дом (7 ЖД по 2 кв.); - 2-х квартирный деревянный дом (4 ЖД по 2 кв.). - Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной Совхоз с учетом перспективного строительства. | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 5.4.2 | Строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной Совхоз) мощностью 4,8 МВт – (3 котла по 1,6 МВт) | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» |  |

Мероприятия на котельной №5 с. Михайловка

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка, ул. Бугаевского, 1. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.13.

Таблица 7.7-40. Состав основного оборудования котельной №5 с. Михайловка

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2009 | 0,625 | 8 | 15 |

Программой «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.14.

Таблица 7.7-41. Мероприятий на котельной №5 с. Михайловка

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Установить манометры в обвязку оборудования на котельных |  |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 50/170-11/2) |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Устранить влагу из котлового зала/насосной на котельных |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-42 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Михайловка

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 8550,74 |
| 7.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.5 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 7.1.1.3 | Устранить присосы воздуха на котле № 1. Реализация мероприятия позволит уменьшить содержание кислорода в продуктах горения, снизить расход топлива и повысить КПД котлов. | п. 2.1.5 | п.5.3.10 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-43 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит дать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.5 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 7.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п. 2.1.5 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 7.1.2.3 | Установить манометры в обвязку оборудования в котельной | п. 2.1.5 | п.9.1.47 ПТЭТЭ |  |
| 7.1.2.4 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.5 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-44 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также позволит уменьшить потребление электрической энергии | п. 2.1.5 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 7.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Михайловка мощностью 2,0 МВт (2 котла по 1,0 МВт.) Установка блочно-модульных котельных позволит вести работу теплоисточников в безоператорном режиме. Котельные будут отвечать всем требованиям действующего законодательства. | п. 2.1.5 |  | 29 071,09 | 5-7 |
| 7.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Реализация мероприятия позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п. 2.1.5 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,5 | 2-3 |
| 7.1.3.4 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на котельной | п. 2.1.5 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 1680 | 3 |
| 7.1.3.5 | Установить сетевые насосы меньшей производительности (расход - 36,6 м³/ч, напор - 20 м), обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети | п.2.1.5 |  | 295,45 | 1-2 |
| 7.1.3.6 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатель дымососа на котельной, мощностью не менее 11 кВт. | п.2.1.5 |  | 450,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-45 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.5.3 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п.2.1.5 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-46 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. | п.2.1.5 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-47 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Михайловка мощностью 2,0 (2 котла по 1,0 МВт) | п.2.1.5 |  | 29 071,09 | 5-7 |

Таблица 7.7-48 Мероприятия по котельной Михайловка с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Вывод из эксплуатации существующей котельной Михайловка и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной Михайловка) мощностью 2,0 МВт (2 котла по 1,0 МВт) | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Мероприятия на котельной №6 «Рыбозавод»

Котельная расположена по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, 2Ж. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.15.

Таблица 7.7-49. Состав основного оборудования котельной №6 «Рыбозавод»

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч (т/ч) | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2013 | 0,625 | 4 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2012 | 0,625 | 5 | 15 |
| Е-1/9 | паровой | уголь | 2010 | 0,625 | 7 | 15 |

Программой «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» предусмотрен перевод котельной на природный газ.

Для перевода котлов на природный газ необходимо выполнить техническое перевооружение оборудования с заменых твердотопливных горелок на газовые.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.16.

Таблица 7.7-50. Мероприятий на котельной №6 «Рыбозавод»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Устранить присосы воздуха на котлах |  |
| 4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах |  |
| 5 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 6 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 7 | Восстановить технологическую схему |  |
| 8 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 9 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 10 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 11 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 50/170-11/2) |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-51 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Рыбозавод

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 6406,77 |
| 8.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.6 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 8.1.1.3 | Устранить присосы воздуха на котлах. Реализация мероприятия позволит уменьшить содержание кислорода в продуктах горения, снизить расход топлива и повысить КПД котлов. | п. 2.1.6 | п.5.3.10 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 8.1.1.4 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах на котельных. Реализация мероприятия позволит стабилизировать тягу, исключить образование конденсата и, как следствие, коррозию дымовых труб и газоходов. | п. 2.1.6 | п.5.3.22, 5.3.24 ПТЭТЭ | 100,00 |

Таблица 7.7-52 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит дать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.6 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 8.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п. 2.1.6 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 8.1.2.3 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.6 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-53 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также позволит уменьшить потребление электрической энергии | п. 2.1.6 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 8.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Рыбозавод мощностью 2,60 МВт (2 котла по 1,3 МВт). Установка блочно-модульных котельных позволит вести работу теплоисточников в безоператорном режиме. Котельные будут отвечать всем требованиям действующего законодательства. | п. 2.1.6 |  | 37 922,42 | 5-7 |
| 8.1.3.3 | Провести режимную наладку. Реализация мероприятия позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов (желательно после установки автоматики регулирования). | п. 2.1.6 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 3 |
| 8.1.3.4 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у всех потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на котельной | п. 2.1.6 | п.6.2.2 ПТЭТЭ | 1680,00 | 2 |
| 8.1.3.5 | Установить сетевые насосы меньшей производительности (расход – 46,0 м³/ч, напор - 30 м), обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети с учетом перспективных нагрузок | п. 2.1.6 |  | 295,448 | 1-2 |
| 8.1.3.6 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатель дымососа на котельной, мощностью не менее 11 кВт. | п. 2.1.6 |  | 450,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-54 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.6 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-55 1.1.	Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения6 Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. | п. 2.1.6 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-56 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Рыбозавод мощностью 2,60 МВт (2 котла по 1,3 МВт). | п. 2.1.6 |  | 37 922,42 | 5-7 |

Таблица 7.7-57 Мероприятия по котельной Рыбозавод с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Реконструкция участка Ду50 мм. от котельной до ТК-1а с увеличением диаметра до Ду70мм. Прокладка новых участков Ду50 протяженностью 330 м и Ду32 протяженностью 60 м в двухтрубном исчислении. | Перспективное строительство в зоне теплоснабжения котельной Рыбозавод следующих объектов: 2-х квартирный деревянный дом (4 ЖД по 2кв.); 2-х квартирный деревянный дом (1ЖД на 2кв.). Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной Рыбозавод с учетом перспективного строительства. | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 8.4.2 | Вывод из эксплуатации существующей котельной Рыбозавод и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной Рыбозавод) мощностью 2,6 МВт (2 котла по 1,3 МВт). | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» |  |

7.7.2Мероприятия на котельных МУП «Транспорт»

Мероприятия на котельной №3 с. Танги

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Танги, ул. Лесная. В котельной установлены два водогрейных котла марки Универсал-6. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.17.

Таблица 7.7-58. Состав основного оборудования котельной №3 с. Танги

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | водогрейный | дрова | 1985 | 0,2 | 32 | 25 |
| Универсал-6 | водогрейный | дрова | 1985 | 0,2 | 32 | 25 |

На перспективу планируется вывести из эксплуатации котельную с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Таблица 7.7-59 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект, в отношении которого реализуется мероприятие | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1. | Вывод из эксплуатации котельной с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения (6 шт. по 20 кВт и 1 шт. по 120 кВт). | Танги | п.2.1.9 |  | 1 770,00 | 2-3 |

Таблица 7.7-60 Мероприятия по котельной Танги с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Вывод из эксплуатации котельной с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения (6 шт. по 20 кВт и 1 шт. по 120 кВт). | Раздел Технического отчета 2.1.9 | 1 770,00 |

Мероприятия на котельной №1 с. Виахту

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Виахту, ул. Почтовая, 4. В котельной установлены три котла: два водогрейных котла марки Е-1/9 и один водогрейный котел марки КВе-0,7К. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.18.

Таблица 7.7-61. Состав основного оборудования котельной №1 с. Виахту

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Виахту | 2009 | Е-1/9 | 1 | 0,625 | 1,850 | уголь |
|  | 2009 | Е-1/9 | 1 | 0,625 |  |  |
|  | 2016 | КВе-0,7К | 1 | 0,6 |  |  |

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.19.

Таблица 7.7-62. Мероприятий на котельной №1 с. Виахту

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Восстановить технологическую схему |  |
| 6 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 7 | Реконструкция котельной |  |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 65/240-5,5/4) |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 12 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-63 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Виахту

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 262,827 |
| 11.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | П. 2.2. | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 11.1.1.3 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах на котельных. Реализация мероприятия позволит стабилизировать тягу, исключить образование конденсата и, как следствие, коррозию дымовых труб и газоходов. | п. 2.1.7 | п.5.3.22, 5.3.24 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-64 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит дать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.7 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 11.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п.2.1.7 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 11.1.2.3 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.7 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-65 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также сократить расходы потребление электрической энергии | п. 2.1.7 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 11.1.3.2 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,4 МВт (2 котла по 0,7 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | п.2.1.7 |  | 8 458,33 | 5 |
| 11.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п. 2.1.7 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 1-2 |
| 11.1.3.6 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатель дымососа на котельной, мощностью не менее 7,5 кВт. | п. 2.1.7 |  | 450,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-66 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.7 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-67 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1.1 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,4 МВт (2 котла по 0,7 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | п. 2.1.7 |  | 8 458,33 |

Таблица 7.7-68 Мероприятия по котельной Виахту с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4.1 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,4 МВт (2 котла по 0,7 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | Раздел 2.1.7 Технического отчета | 8 458,33 |

Мероприятия на котельной №2 с. Хоэ

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, ул. Дорожная, 18. В котельной установлены три водогрейных котла марки Универсал-6М. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.20.

Таблица 7.7-69. Состав основного оборудования котельной №2 с. Хоэ

| Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 с. Хоэ | 2008 | Универсал-6М | 1 | 0,2 | 0,600 | дрова |
|  | 2008 | Универсал-6М | 1 | 0,2 |  |  |
|  | 2018 | Универсал-6М | 1 | 0,2 |  |  |

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.21.

Таблица 7.7-70. Мероприятий на котельной №5 с. Хоэ

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Устранить приросы воздуха на котлах |  |
| 5 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 6 | Восстановить технологическую схему |  |
| 7 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 8 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 9 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 10 | Реконструкция котельной |  |
| 11 | Устранить течь оборудования (краны, задвижки, котлы, врезки) |  |
| 13 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-71 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Хоэ

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 3180,21 |
| 11.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | П. 2.2. | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |
| 11.1.1.3 | Устранить присосы на газоходах и дымовых трубах на котельных. Реализация мероприятия позволит стабилизировать тягу, исключить образование конденсата и, как следствие, коррозию дымовых труб и газоходов. | п. 2.1.7 | п.5.3.22, 5.3.24 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-72 Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.2.1 | Установка автоматики безопасности. Реализация мероприятия позволит дать сигнал (световой/звуковой) в случае возникновения нештатных/аварийных ситуаций таких как: отсутствие эл.энергии, отсутствие циркуляции (закрыты задвижки на котле), выход из строя насосного оборудования, отсутствие разрежения, повышение/понижение давления, высокая температура теплоносителя | п. 2.1.7 | п. 2.9.4. ПТЭТЭ, п.10, п.15.10, 15.12 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 250,00 |
| 11.1.2.2 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п.2.1.7 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 11.1.2.3 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.7 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-73 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также сократить расходы потребление электрической энергии | п. 2.1.7 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 11.1.3.2 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,4 МВт (2 котла по 0,7 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | п.2.1.7 |  | 6 041,67 | 2-3 |
| 11.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Мероприятие позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п. 2.1.7 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 2 |
| 11.1.3.6 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатель дымососа на котельной, мощностью не менее 7,5 кВт. | п. 2.1.7 |  | 450,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-74 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.7 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-75 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1.1 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,4 МВт (2 котла по 0,7 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | п. 2.1.7 |  | 6 041,67 |

Таблица 7.7-76 Мероприятия по котельной Виахту с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4.1 | Реконструкция и прокладка новых участков трубопроводов теплосети Ду70, общей протяженностью 140 м в 2-х трубном исчислении. | - Перспективное строительство в зоне теплоснабжения котельной Хоэ следующих объектов: - Школа на 50 мест. - Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной Хоэ с учетом перспективного строительства. | 3679,584 |
| 12.4.2 | Реконструкция котельной расчетной установленной мощностью 1,0 МВт (2 котла по 0,5 МВт) (Возможность модернизации технологического оборудования в существующем здании определить по результатам обследования строительных конструкций и проведения инженерных изысканий) | Раздел 2.1.8 Технического отчета | 6 041,67 |

7.7.3Мероприятия на котельных ООО «Теплотехник»

Мероприятия на котельной с. Мгачи

Котельная расположена по адресу: Александровск-Сахалинский район, с. Мгачи, ул. Первомайская, 52. В котельной установлены четыре котла: два водогрейных котла марки КВм-1,25-115 и два водогрейных котла марки КВм-1,86-115. Состав основного оборудования представлен в таблице 7.7.22.

Таблица 7.7-77. Состав основного оборудования Мгачинской модульной котельной

| Марка котла | Тип котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Срок эксплуатации | Нормативный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-1,25-115 | водогрейный | уголь | 2008 | 1,08 | 9 | 25 |
| КВм-1,45-115 | водогрейный | уголь | 2018 | 1,25 | 0 | 25 |
| КВм-1,86-115 | водогрейный | уголь | 2007 | 1,60 | 10 | 25 |
| КВм-1,86-115 | водогрейный | уголь | 2007 | 1,60 | 10 | 25 |

На перспективу, в 2024 году планируется перевести котельную на работу на природный газ.

Перечень мероприятий приведен в таблице 7.7.23.

- Таблица 7.7-78. Мероприятий на котельной с. Мгачи

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной с учетом ее последующего перевода на газ |  |
| 2 | Установить оборудования по химической подготовке подпиточной воды | С 2020 |
| 3 | Провести необходимые мероприятия для приведения в соответствие с требованиями к автоматике безопасности котельных установок |  |
| 4 | Заизолировать трубопроводы на всех котельных | С 2020 |
| 5 | Восстановить технологическую схему |  |
| 6 | Установить автоматику регулирования | С 2020 |
| 7 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках |  |
| 8 | Осуществить регулировку тепловой сети, в т.ч произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений | С 2020 |
| 9 | Установить сетевые насосы меньшей мощности, обеспечивающие расчетные параметры в тепловой сети, либо установить частотно-регулируемый привод (Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный BL-E 65/160-11/2) |  |
| 10 | Произвести чистку поверхностей нагрева | С 2020 – не менее 1 раза в год |

Таблица 7.7-79 Мероприятия по ремонту существующих объектов системы теплоснабжения и замене/модернизации технологического оборудования: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера Котельной Мгачи

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1.1 | Замена тепловых сетей на участках, указанных в Приложении 1 (по результатам замеров толщины стенки трубопровода) | П. 2.2. | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | 1576,965 |
| 10.1.1.2 | Применить химическую подготовку подпиточной воды. Реализация мероприятия позволит минимизировать образование отложений на внутренних стенках поверхностей нагрева, трубопроводах, увеличить теплосъем поверхностей нагрева, снизить расхода топлива и выдержать нормативный срок службы оборудования (котлы) и трубопроводов. | п. 2.1.10 | СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 20,00 |

Таблица 7.7-80  Мероприятия, направленные на приведение работы объектов системы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.2.1 | Заизолировать трубопроводы в котельной | п. 2.1.10 | п.6.1.31 ПТЭТЭ | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |
| 10.1.2.2 | Восстановить технологическую схему. На момент обследования технологическая схема отсутствует. Реализация мероприятия позволит привести документацию теплоисточника в соответствии с действующими нормативными актами. | п. 2.1.10 | п.2.8.3 ПТЭТЭ |  |

Таблица 7.7-81 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.3.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение. Реализация мероприятия позволит поддерживать стабильный режим работы котлов при изменении режима, а также позволит снизить потребление электрической энергии | п. 2.1.10 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 | 1-2 |
| 10.1.3.2 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Мгачи мощностью 4,5 МВт (3 котла по 1,5 МВт). Установка блочно-модульных котельных позволит вести работу теплоисточников в безоператорном режиме. Котельные будут отвечать всем требованиям действующего законодательства. | п. 2.1.10 |  | 65 634,95 | 5-7 |
| 10.1.3.3 | Провести режимную наладку после установки автоматики регулирования. Реализация мероприятия позволит определить наиболее эффективные режимы горения, что приведет к снижению расхода топлива на выработку тепловой энергии и повысит КПД котлов | п. 2.1.10 | п.5.3.6 ПТЭТЭ | 1087,50 | 2 |
| 10.1.3.5 | Установить частотно-регулируемый привод на эл.двигатель дымососа на котельной, мощностью не менее 45 кВт | п. 2.1.10 |  | 450,00 | 1-2 |

Таблица 7.7-82 Прочие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.5.1 | Производить чистку поверхностей нагрева котлов не реже 1 раза в год | п. 2.1.10 |  | Выполняется силами специалистов ресурсоснабжающей организации |

Таблица 7.7-83 Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов теплоснабжения: Мероприятия, направленные на устранение проблем критичного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1.1 | Установить автоматику регулирования. Автоматика включает в себя: контроллер, ЧРП на дымосос, ЧРП на сетевой насос, управление вентилятором для подачи воздуха на горение | п. 2.1.10 | п.15.24 СП89.13330.2016 (СНиП II-35-76) | 170,00 |

Таблица 7.7-84 Мероприятия, имеющие высокую экономическую эффективность

| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел Технического отчета с обоснованием дефекта | Ссылка на нормативную базу | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.2.1 | Строительство новой газовой котельной с присоединением существующих потребителей котельной Мгачи мощностью 4,5 МВт (3 котла по 1,5 МВт). | п. 2.1.10 |  | 65 634,95 | 5-7 |

Таблица 7.7-85 Мероприятия по котельной Мгачи с учетом перспективных нагрузок

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1 | Вывод из эксплуатации существующей котельной Мгачи и строительство новой газовой котельной (с присоединением существующих потребителей котельной Мгачи) мощностью 4,5 МВт (3 котла по 1,5 МВт). | Схема газификации муниципального образования Городской округ «Александровск-Сахалинский район» | 65 634,95 |

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На перспективу планируется вывод из эксплуатации котельной «ЦРК» и строительство новой газовой котельной с установленной мощностью 40,0 Гкал/ч. Также планируется вывести из эксплуатации котельную с. Танги с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время и на перспективный период индивидуальное теплоснабжение планируется осуществлять в зонах малоэтажной индивидуальной застройки.

Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», индивидуальная система теплоснабжения - система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт.

В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012:

- п.6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно.

- п.6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.

- п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Ввиду отсутствия в ГО «Александровск-Сахалинский» централизованного газоснабжения, для индивидуальных нужд теплоснабжения применяются в основном: электроотопление (бойлерная система) и печное отопление (уголь, дрова) и комбинированное отопление.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) п.93. Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения.

Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях должен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности теплоснабжения.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Главе 4 «существующие и перспективные балансы тепловой мощности».

На весь период действия схемы теплоснабжения обеспечено бездефицитное теплоснабжение потребителей ГО «Александровск-Сахалинский район».

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Использование возобновляемых источников тепловой энергии не предполагается.

В настоящее время основным топливом для большинства источников тепловой энергии является уголь Мгачинского месторождения, которое расположено в 20 километрах севернее г. Александровска-Сахалинского. Месторождение эксплуатируется с 1939 года.

Угли Мгачинского каменноугольного месторождения марок Г и ДГ, малозольные (9-17%), малосернистые (0.2-0.4%), имеют высокую теплоту сгорания (33-34 МДж/кг) и характеризуются высоким выходом смолы. Угли используются как энергетическое топливо.

Угли Мгачинского месторождения в шихте с более метаморфизованными углями могут быть использованы для получения жидкого топлива методом полукоксования. Обогатимость углей средняя и легкая. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятные.

В пределах месторождения выделены участки: Мангидайский, Северный (блок 2, блок 3) поле шахты Мгачи с участками Восточный, Западный и Глубокий и участки, перспективные для разведки: Ноями-Рождественский и Западный – 2.

Участок Мангидайский занимает северный фланг месторождения, на него выдана лицензия ООО «Мангидайуголь» для добычи открытым способом, производительной мощностью 30 тыс. т в год.

Участок «Северный» расположен в северо – западной части месторождения. Добычу открытым способом ведет ООО «Север». Производительная мощность разреза 20 тыс. т, обеспеченность промышленными запасами незначительная.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Централизованное теплоснабжение производственных зон на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствует.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

7.15.1 Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производится на базе методики предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

- расчетной тепловой нагрузкой Qiр;

- расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) li.

Произведение этих величин Zi=Qiр*li (Гкал*км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, очевидно, больше должна быть и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом Zi→Q0,38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок ZT (Гкал*м/ч):

Zт=n=1nZi=n=1n(Qip∙li)

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения li измеряются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-го абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражались, как правило, следующими соотношениями:

Rср=ZтQсуммр=i=1n(Qip∙li)/i=1nQip

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют систему теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла Zт. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ:

χ=ZCZт=i=1n(Qip∙liC)/n=1n(Qip∙liT)

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем, больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

1,15 - 1,25 - транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

1,26 - 1,39 - транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

≥1,4 - излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше чем итоговый по всей сети. Потребители векторное расстояние до которых превосходит эффективное выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

7.15.2 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии ГО «Александровск-Сахалинский район» представлены в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15-1 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной «ГМО»

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии ГО «Александровск-Сахалинский район» представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 7.15-2 Перспективные значения подпитки тепловой сети на котельной «ЦРК»

| Источник теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| котельная «ЦРК» | 1,450 |
| котельная «ГМО» | 0,440 |
| котельная «Рыбзавод» | 0,730 |
| котельная «Совхох» | 0,280 |
| котельная с. Дуэ | 0,650 |
| котельная с. Михайловка | 0,530 |
| котельная с. Мгачи | 0,480 |
| котельная с. Хоэ | 0,270 |
| котельная с. Виахту | 0,160 |
| котельная с. Танги | 0,340 |

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

Комлексон: http://www.kvzr.ru/komplexon.html

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907964674

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907956836

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0161300000115000748

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0161300000115001628