Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	5

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	5

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	6

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	11

Реестр проектов схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 7.7.1 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  | 81,78 |  | 27,72 | 27,72 | 26,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой газовой котельной «ЦРК» установленной мощностью 40,0 Гкал/ч | Новая газовая котельная «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР и СМР |  | 2019-2021 | 81,78 |  | 27,72 | 27,72 | 26,34 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж трех котлов Универсал-6 с заменой на новые аналогичной марки | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2021 | 3,1 |  | 0,20 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
| 3.1 | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР | Котельные «Рыбозавод», «Совхоз», «ГМО», с. Михайловка, с. Дуэ | 2019-2023 | 15,06 |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 6,63 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оптимизация режимов работы котлоагрегатов. Контроль за исправностью обмуровки, плотным закрытием заслонок, дверок, гляделок. | Котельные "ЦРК", «Рыбозавод», «Совхоз», «ГМО», с. Михайловка, с. Дуэ | 2018-2019 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка пароводяного подогревателя (увеличение температуры подаваемого теплоносителя в сеть на 10-15 грудусов). Оптимизация режимов горения топлива. Установка воздухоподогревателей 2 шт. на котлы №1,3. | Котельная "ЦРК" | 2018-2019 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена дымососа ДН-9 и питательного насоса ЦНСГ-60-198. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения. | Котельная "ЦРК", с. Михайловка | 2018-2019 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 100,04 | 0,05 | 30,48 | 31,68 | 30,3 | 6,63 | 0,9 |  |  |  |

Таблица 7.7.2 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии МУП «Транспорт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтаж двух старых котлов Универсал-6, замена на котлы аналогичной мощности, работающие на угле | Котельная с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2019-2022 | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 1,77 |  | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |

Таблица 7.7.3 Сводный перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «Теплотехник»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование источника | Срок реализации | Общая стоимость, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхого оборудования на источниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перевод источников на другой вид топлива |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
|  | Замена котлов и горелок с целью перевода с угля на природный газ | Котельная с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР+СМР |  | 2021-2023 | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 4,00 |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 0,90 |  |  |  |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2.1. Строительство тепловых сетей для подключения нового жилищного фонда

| № п/п | Диаметр усл., мм | Протяженность в 2-трубном исчислении, м (подзем.) | Материал труб-в | Базовая стоимость за 1км сети базового района (Московская обл.) в цена 01.01.2017г. без НДС без благоустройства, тыс. руб. | Коэфф. стесненности для застроенной части города (п.п.11 НЦС) | Регионально-климатический коэфф. для Сахалинской обл. | Индекс изменения стоимости строительства 01.01.2017-I кв. 2019 (8,17/7,48) | Нормативная стоимость за 1км сети в цена I кв. 2019г. без НДС без благоустройства, тыс. руб. | Нормативная стоимость указанного объема сети в цена I кв. 2019г. без НДС без благоустройства, тыс. руб. | НДС, тыс. руб. | Нормативная стоимость указанного объема сети в цена I кв. 2019г. с НДС без благоустройства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 300 | сталь | 20 833,91 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 26 291,999 | 7 887,600 | 1 577,520 | 9 465,120 |
| 2 | 80 | 205 | сталь | 17 355,48 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 21 902,286 | 4 489,969 | 897,994 | 5 387,962 |
| 3 | 70 | 675 | сталь | 17 355,48 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 21 902,286 | 14 784,043 | 2 956,809 | 17 740,852 |
| 4 | 50 | 250 | сталь | 17 355,48 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 21 902,286 | 5 475,572 | 1 095,114 | 6 570,686 |
| 5 | 40 | 185 | сталь | 17 355,48 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 21 902,286 | 4 051,923 | 810,385 | 4 862,308 |
| 6 | 32 | 30 | сталь | 17 355,48 | 1,06 | 1,09 | 1,092 | 21 902,286 | 657,069 | 131,414 | 788,482 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 815,410 |

Таблица 16.2.2. Перечень трубопроводов от источников ГО «Александровск-Сахалинский район», рекомендуемые к перекладке

| № п/п | Наименование участка |  | Диаметр усл., мм | Протяженность в 2-трубном исчислении, м |  | Материал труб-в | Вывод по результатам | Нормативная стоимость указанного объема сети в цена I кв. 2019г. без НДС без благоустройства, тыс. руб. | НДС, тыс. руб. | Нормативная стоимость указанного объема сети в цена I кв. 2019г. с НДС без благоустройства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надз. | подзем. |  |  |  |  |  |
|  | котельная_Виахту - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная | Пожарный отряд | 50 |  | 10 | сталь | аварийное | 219,023 | 43,805 | 262,827 |
|  | котельная_ГМО - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-4-4-1 | ТК-4-4 | 50 |  | 40 | сталь | аварийная | 876,091 | 175,218 | 1 051,310 |
| 7 | Котельная "ГМО" | ТК-4-1 | 100 |  | 24 | сталь | аварийная | 631,008 | 126,202 | 757,210 |
| 9 | ТК-4-1 | ТК-4-2 | 100 |  | 27 | сталь | аварийная | 709,884 | 141,977 | 851,861 |
| 11 | ТК-4-3 | ул. Учебная, 25а | 50 |  | 8 | сталь | аварийная | 175,218 | 35,044 | 210,262 |
|  | котельная_Дуэ - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ТК1 | 100 |  | 66 | сталь | аварийная | 1 735,272 | 347,054 | 2 082,326 |
| 5 | ТК1 | ТК6 | 100 |  | 150 | сталь | аварийная | 3 943,800 | 788,760 | 4 732,560 |
| 9 | ТК8 | ул.Чехова, 134 | 50 |  | 5 | сталь | аварийная | 109,511 | 21,902 | 131,414 |
| 10 | ТК9 | ул.Чехова, 138 | 50 |  | 5 | сталь | аварийная | 109,511 | 21,902 | 131,414 |
|  | котельная_Мгачи - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТК-11-11 | ул. Портовая, 67 | 80 | 60 |  | сталь | аварийная | 1 314,137 | 262,827 | 1 576,965 |
|  | котельная_Михайловка - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ТК-10-1 | 150 |  | 68 | сталь | аварийная | 2 077,708 | 415,542 | 2 493,250 |
| 2 | ТК-10-1 | пер.Клубный,6а | 50 |  | 10 | сталь | аварийная | 219,023 | 43,805 | 262,827 |
| 4 | ТК-10-2 | ТК-10-4 | 100 |  | 70 | сталь | аварийная | 1 840,440 | 368,088 | 2 208,528 |
| 5 | ТК-10-4 | МОУ СОШ № 6 | 100 |  | 10 | сталь | аварийная | 262,920 | 52,584 | 315,504 |
| 9 | ТК-10-6 | ТК-10-6-1 | 100 |  | 31 | сталь | аварийная | 815,052 | 163,010 | 978,062 |
| 13 | ТК-10-6-1 | ТК-10-7 | 100 |  | 31 | сталь | аварийная | 815,052 | 163,010 | 978,062 |
| 18 | ТК-10-5-1 | ТК-10-5-2 | 100 |  | 35 | сталь | аварийная | 920,220 | 184,044 | 1 104,264 |
| 29 | ТК-10-6-1 | ул. Первомайская, 1 | 50 |  | 8 | сталь | аварийная | 175,218 | 35,044 | 210,262 |
|  | котельная_Рыбзавод - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Рыбозавод" | ул. Герцена, 1а | 50 |  | 47 | сталь | аварийная | 1 029,407 | 205,881 | 1 235,289 |
| 3 | Котельная "Рыбозавод" | ТК-8-1-1 | 150 |  | 88 | сталь | аварийная | 2 688,799 | 537,760 | 3 226,558 |
| 6 | ТК-8-3 | ул. Герцена, 4б | 80 |  | 44 | сталь | аварийная | 963,701 | 192,740 | 1 156,441 |
| 15 | ТК-8-8 | ул. Герцена, 2г | 50 |  | 17 | сталь | аварийная | 372,339 | 74,468 | 446,807 |
| 20 | ТК-8-5 | ул. 2-ая М.Александровка, 45а | 70 |  | 13 | сталь | аварийная | 284,730 | 56,946 | 341,676 |
|  | котельная_Совхоз - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК-9-1-4 | ТК-9-1-3 | 100 |  | 45 | сталь | аварийная | 1 183,140 | 236,628 | 1 419,768 |
| 3 | ТК-9-1 | ул. Тимирязева, 4а | 50 |  | 40 | сталь | аварийная | 876,091 | 175,218 | 1 051,310 |
| 4 | ТК-9-1-1 | ТК-9-1 | 100 |  | 42 | сталь | аварийная | 1 104,264 | 220,853 | 1 325,117 |
| 8 | ТК-9-1-1 | ул. Тимирязева, 2а | 50 |  | 35 | сталь | аварийная | 766,580 | 153,316 | 919,896 |
| 10 | ТК-9-1-4 | ТК-9-1-6 | 100 |  | 36 | сталь | аварийная | 946,512 | 189,302 | 1 135,814 |
|  | котельная_Танги - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | Уз.1 | 50 |  | 1 | сталь | аварийная | 21,902 | 4,380 | 26,283 |
|  | котельная_Хоэ - характеристика ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уз.3 | Магазин | 50 |  | 59 | сталь | аварийная | 1 292,235 | 258,447 | 1 550,682 |
| 10 | Котельная | Школа | 50 |  | 62 | сталь | аварийная | 1 357,942 | 271,588 | 1 629,530 |
|  | ЦРК - для расчет стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРК | у 1 | 400 | 180 |  | сталь | хорошее* | 11 425,967 | 2 285,193 | 13 711,160 |
| 2 | у 1 | у-1 | 400 | 390 |  | сталь | хорошее* | 24 756,262 | 4 951,252 | 29 707,514 |
| 3 | у-1 | у2 ЦТП 2 | 400 | 170 |  | сталь | хорошее* | 10 791,191 | 2 158,238 | 12 949,429 |
| 8 | ЦТП 4 | у ЦТП 4 | 350 | 1 |  | сталь | аварийная | 51,969 | 10,394 | 62,363 |
| 16 | у ЦТП 2 | ТК 2-1 | 250 | 37 |  | сталь | удовлетворительно* | 1 638,462 | 327,692 | 1 966,155 |
| 21 | ТК 2-1 | ТК 2-2 | 250 | 20 |  | сталь | удовлетворительно* | 885,655 | 177,131 | 1 062,786 |
| 25 | ТК 2-2 | ТК 2-3 | 250 | 31 |  | сталь | удовлетворительно* | 1 372,766 | 274,553 | 1 647,319 |
| 28 | ТК 2-3 | ТК 2-4 | 250 | 53 |  | сталь | удовлетворительно* | 2 346,986 | 469,397 | 2 816,384 |
| 34 | у2 ЦТП 2 | ЦТП 2 | 400 | 1 |  | сталь | хорошее* | 63,478 | 12,696 | 76,173 |
| 35 | ТК 2-4 | ТК 2-5 | 250 | 61 |  | сталь | удовлетворительно* | 2 701,249 | 540,250 | 3 241,498 |
| 41 | ТК 3-19 | ТК 3-20 | 200 |  | 30 | сталь | аварийная | 1 075,899 | 215,180 | 1 291,079 |
| 52 | ТК 3-20 | у 3-6 | 200 |  | 111 | сталь | аварийная | 3 980,827 | 796,165 | 4 776,992 |
| 58 | ТК 2-5 | ТК 2-6 | 200 | 19 |  | сталь | удовлетворительно* | 681,403 | 136,281 | 817,683 |
| 67 | ТК 2-6 | ТК 2-7 | 200 | 65 |  | сталь | удовлетворительно* | 2 331,115 | 466,223 | 2 797,338 |
| 75 | ТК 2-7 | ТК 2-8 | 200 | 34 |  | сталь | удовлетворительно* | 1 219,352 | 243,870 | 1 463,223 |
| 77 | ТК 2-8 | у 2-2 | 200 | 48 |  | сталь | удовлетворительно* | 1 721,439 | 344,288 | 2 065,726 |
| 87 | ТК 3-23 | ТК 3-24 | 150 |  | 36 | сталь | аварийная | 1 099,963 | 219,993 | 1 319,956 |
| 98 | у 3-6 | ТК 3-21 | 70 |  | 17 | сталь | аварийная | 372,339 | 74,468 | 446,807 |
| 108 | ТК 3-24 | ТК 3-26 | 125 | 170 |  | сталь | удовлетворительно* | 4 755,690 | 951,138 | 5 706,828 |
| 120 | у 3-3 | ТК 3-10 | 150 |  | 35 | сталь | аварийная | 1 069,409 | 213,882 | 1 283,290 |
| 124 | у 2-2 | ТК 2-9 | 200 | 22 |  | сталь | удовлетворительно* | 788,993 | 157,799 | 946,791 |
| 125 | ТК 1-8 | у 1-2 | 100 |  | 14 | сталь | аварийная | 368,088 | 73,618 | 441,706 |
| 127 | ТК 5-1 | ул. Рабочая, 14 | 100 |  | 30 | сталь | аварийная | 788,760 | 157,752 | 946,512 |
| 131 | у 1-2 | ул. Кондрашкина, 5 | 100 |  | 9 | сталь | аварийная | 236,628 | 47,326 | 283,954 |
| 136 | ТК 3-7 | у 3-2 | 50 |  | 9 | сталь | аварийная | 197,121 | 39,424 | 236,545 |
| 138 | ТК 3-10 | ТК 3-11 | 150 |  | 20 | сталь | аварийная | 611,091 | 122,218 | 733,309 |
| 144 | ТК 4-1 | ул. Дзержинского, 23 | 50 |  | 19 | сталь | аварийная | 416,143 | 83,229 | 499,372 |
| 145 | ТК 4-24 | ТК 4-25 | 150 |  | 40 | сталь | аварийная | 1 222,181 | 244,436 | 1 466,617 |
| 148 | ТК 3-20 | ул. Дзержинского, 19 | 70 |  | 14 | сталь | аварийная | 306,632 | 61,326 | 367,958 |
| 149 | ТК 2-9 | ТК 2-10 | 200 | 83 |  | сталь | удовлетворительно* | 2 976,654 | 595,331 | 3 571,985 |
| 156 | ТК 3-21 | ул. Дзержинского, 12 | 70 |  | 29 | сталь | аварийная | 635,166 | 127,033 | 762,200 |
| 160 | ТК 5-3 | ул. Смирных, 26 | 100 |  | 183 | сталь | аварийная | 4 811,436 | 962,287 | 5 773,723 |
| 170 | у 5-2 | ул. Красноармейская, 28 | 70 |  | 6 | сталь | аварийная | 131,414 | 26,283 | 157,696 |
| 175 | у 3-2 | у 3-2-1 | 50 |  | 73 | сталь | аварийная | 1 598,867 | 319,773 | 1 918,640 |
| 177 | ТК 4-23 | ул.Ленина,48А | 100 |  | 17 | сталь | аварийная | 446,964 | 89,393 | 536,357 |
| 187 | ТК 4-12 | ТК 4-13 | 125 |  | 16 | сталь | удовлетворительно* | 447,594 | 89,519 | 537,113 |
| 188 | ТК 3-21 | ул. Ленина, 11 | 70 |  | 20 | сталь | аварийная | 438,046 | 87,609 | 525,655 |
| 191 | ТК 5-5 | ул. Красноармейская, 34 | 150 |  | 33 | сталь | аварийная | 1 008,299 | 201,660 | 1 209,959 |
| 204 | ТК 2-11 | ул. Советская, | 50 | 97 |  | сталь | удовлетворительно* | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 213 | ТК 1-24 | ТК 1-25 | 150 |  | 44 | сталь | аварийная | 1 344,399 | 268,880 | 1 613,279 |
| 221 | ТК 2-14 | ул. Кондрашкина, 6 | 100 |  | 61 | сталь | аварийная | 1 603,812 | 320,762 | 1 924,574 |
| 222 | ТК 4-15 | ул. Карла Маркса, 28 | 70 |  | 32 | сталь | аварийная | 700,873 | 140,175 | 841,048 |
| 225 | ТК 3-26 | ул. Карла-Маркса, 22 | 70 |  | 40 | сталь | аварийная | 876,091 | 175,218 | 1 051,310 |
| 229 | ТК 5-1 | ул. Рабочая, 16 | 100 |  | 29 | сталь | аварийная | 762,468 | 152,494 | 914,962 |
| 233 | у 3-7 | Банк России | 50 |  | 8 | сталь | аварийная | 175,218 | 35,044 | 210,262 |
| 236 | ТК 1-30 | ТК 1-31 | 80 |  | 104 | сталь | аварийная | 2 277,838 | 455,568 | 2 733,405 |
| 239 | у 1-4 | ул. Советская, 1 | 100 |  | 8 | сталь | аварийная | 210,336 | 42,067 | 252,403 |
| 243 | ТК 1-36 | ул. Луговая, 15 | 50 |  | 11 | сталь | аварийная | 240,925 | 48,185 | 289,110 |
| 247 | ТК 1-28 | ул. Цапко, 5 | 50 |  | 10 | сталь | аварийная | 219,023 | 43,805 | 262,827 |
| 248 | у 1-9 | ул. Краснофлотская, 27 | 50 |  | 5 | сталь | аварийная | 109,511 | 21,902 | 131,414 |
| 249 | ТК 1-38 | ул. Луговая, 23 | 50 |  | 72 | сталь | аварийная | 1 576,965 | 315,393 | 1 892,358 |
| 250 | ТК 1-36 | ул. Луговая, 17 | 50 |  | 11 | сталь | аварийная | 240,925 | 48,185 | 289,110 |
| 251 | ТК 1-33 | ул. Цапко, 16 | 50 |  | 15 | сталь | аварийная | 328,534 | 65,707 | 394,241 |
| 252 | ТК 1-1 | пер. Советский, 4 | 50 |  | 8 | сталь | аварийная | 175,218 | 35,044 | 210,262 |
| 265 | ТК 2-7 | ул. Кондрашкина, 33 | 50 |  | 20 | сталь | аварийная | 438,046 | 87,609 | 525,655 |
| 270 | ТК 1-37 | ул. Цапко, 18 | 50 |  | 52 | сталь | аварийная | 1 138,919 | 227,784 | 1 366,703 |
| 271 | ТК 4-26 | ул.Ленина,48А | 70 |  | 15 | сталь | аварийная | 328,534 | 65,707 | 394,241 |
| 272 | ТК 1-27 | ул. Осовиахимовская, 3 | 50 |  | 10 | сталь | аварийная | 219,023 | 43,805 | 262,827 |
| 280 | ТК 3-6 | ул. Строкова, 4 | 50 |  | 12 | сталь | аварийная | 262,827 | 52,565 | 315,393 |
| 284 | ТК 3-5 | ул. Ленина, 3 | 50 |  | 14 | сталь | аварийная | 306,632 | 61,326 | 367,958 |
| 285 | ТК 1-24 | ул. Карла-Маркса, 5а | 50 |  | 18 | сталь | аварийная | 394,241 | 78,848 | 473,089 |
| 290 | ТК 1-25 | ул. Карла-Маркса, 4 | 50 |  | 15 | сталь | аварийная | 328,534 | 65,707 | 394,241 |
| 296 | ТК 1-23 | ул.Ленина,8 | 50 |  | 37 | сталь | аварийная | 810,385 | 162,077 | 972,462 |
| 297 | ТК 1-31 | ул. Осовиахимовская, 16 | 50 |  | 40 | сталь | аварийная | 876,091 | 175,218 | 1 051,310 |
| 311 | ТК 3-25 | ул. Ленина, 21 | 50 |  | 12 | сталь | аварийная | 262,827 | 52,565 | 315,393 |
| 314 | у 1-1 | ООО "ТД "Гермес" | 50 | 7 |  | сталь | аварийная | 91,261 | 18,252 | 109,513 |
| 315 | у 1-4 | Советская, 1А | 50 |  | 15 | сталь | аварийная | 328,534 | 65,707 | 394,241 |
| 316 | ТК 3-4 | ул. Дзержинского,8 | 50 |  | 16 | сталь | аварийная | 350,437 | 70,087 | 420,524 |
| 322 | у 4-3 | ул. Ленина, 38 | 50 |  | 5 | сталь | аварийная | 109,511 | 21,902 | 131,414 |
| 336 | ТК 1-38-1 | ул. Краснофлотская, 24 | 50 |  | 5 | сталь | аварийная | 109,511 | 21,902 | 131,414 |
| 341 | у 2-3 | ООО "АСК" | 50 |  | 12 | сталь | аварийная | 262,827 | 52,565 | 315,393 |
| 345 | у 1-2 | ул. Кондрашкина, 7 | 50 |  | 33 | сталь | аварийная | 722,775 | 144,555 | 867,331 |
| 351 | у 1-4 | ул. Советская, 1 | 50 |  | 38 | сталь | аварийная | 832,287 | 166,457 | 998,744 |
| 360 | ТК 5-1 | ул.Рабочая,30 | 50 |  | 64 | сталь | аварийная | 1 401,746 | 280,349 | 1 682,096 |
| 366 | ТК 4-17 | ИП Волкова ИВ | 50 |  | 13 | сталь | аварийная | 284,730 | 56,946 | 341,676 |
| 370 | ТК 4-17 | ИП Гусева Д.М. | 50 |  | 40 | сталь | аварийная | 876,091 | 175,218 | 1 051,310 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 823,365 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» горячее водоснабжение не осуществляется, переход на закрытые системы не требуется.